المملكة العربية السعودية

وزارة المياه والكهرباء

اختبارات المواد المستخدمة في

تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي

إعداد

مهندس/ محمد عبد الله طنطاوي

مدير مشروع الإشراف على شبكات المياه والصرف الصحي

بالمحافظات الشمالية والشرقية بمنطقة الرياض - عقد رقم ( 6 )

مكتب الرأي للاستشارات الهندسية

الفهرس

الباب الأول :                                                     الصفحة

التوريد والتشوين ..........................................................       1 : 2

الباب الثاني :

العيوب الشائعة للأنابيب ..................................................        3 : 4

الباب الثالث :

مواد الفرشة والردم ........................................................       5  : 7

الباب الرابع :

اختبارات التربة ............................................................       8 : 10

الباب الخامس :

اختبارات الأنابيب قبل التنفيذ ..............................................      11 : 35

الباب السادس :

اختبارات الأعمال بعد التنفيذ................................................      36 : 37

الباب السابع :

الإسفلت ..................................................................      38 : 40

الباب الثامن :

الخرسانة .................................................................      41 : 51

الباب التاسع :

أعمال العزل ..............................................................      52 : 55

الباب العاشر :

ملخص المقاييس العالمية ................................................      56 : 57

الباب الحادي عشر :

ملخص مواصفات المواد ..................................................      58 : 61

الباب الأول

التوريد والتشوين

توريد وتشوين المواد بالموقع

عند توريد المقاول للمواد بالموقع يجب مراجعة المستندات التالية : ــ

1ـ شهادة المنشأ للمواد التي تم تصنيعها وتوريدها من خارج المملكة. وأن يوضح بها مطابقة المواد للمقاييس المحددة بالمواصفات الفنية للعقد إضافة لخضوعها للاختبار بالمعمل .

2ـ شهادة ضمان للمواد التي تم تصنيعها وتوريدها من داخل المملكة. وأن يوضح بها مطابقة المواد للمقاييس المحددة بالمواصفات الفنية للعقد إضافة لخضوعها للاختبار بالمعمل .

3ـ صورة فاتورة شراء المواد الموردة مع مراعاة التحقق من أن يكون تاريخ الفاتورة بعد تاريخ شهادة المنشأ أو شهادة الضمان وليس قبل ذلك .

4ـ معاينة المواد الموردة مع التركيز على المعلومات المطبوعة عليها مثل : ـ

أ ـ أسم المصنع أو الأحرف الأولى منه والعلامة التجارية .

ب ـ القطر الأسمى .

جـ ـ تحديد الفئة .

د ـ تاريخ الصنع .

هـ ـ الأحرف الأولى ورقم القياس المعتمد .

5- يراعى مراجعة مستودعات المقاول وأماكن تخزين المواد بصفة دورية مع مراعاة مايلى :

أ ـ عدم تعرض المواد لأشعة الشمس أو مصادر حرارية وخاصة بعض المواد مثل الأنابيب البلاستيك والأنابيب البولي إيثيلين والقطع الخاصة بهم وجوانات الأنابيب الداكتايل وأكياس تغليفها وكذلك المطابق المبطنة بالبولي إيثيلين.............الخ

ب . عند تشوين الأنابيب G.R.P يراعى أن يكون ارتفاعها فوق بعضها حسب  تعليمات الجهة المصنعة وأن توضع الأنابيب على سطح مستوى خالي من مسببات الإضرار بها.

الباب الثاني

العيوب الشائعة للأنابيب

العيوب الشائعة للأنابيب

أولاً : أنابيب الداكتايل ( D.I )

1 ـ الانبعاج

من الأفضل استبعاد الأنابيب المنبعجة

2 ـ البطانة الداخلية وتخضع للمواصفة : ISO 4179,3.1,Page 01

وقد تحدث شروخ أو سقوط للبطانة الداخلية للمواسير نتيجة التحميل والتنزيل .

ويتم علاج ذلك بإزالة الجزء التالف (جزء محدود ) مع تحضير مونه إيبوكسية مكونة من اسمنت ورمل بنسبة 1:1 مع إضافة مادة لاصقة مثل الإيبوند ( تستخدم خلال ساعة ) أو حسب توصيات الشركة المصنعة .

يتم فرد المونة الإيبوكسية على السطح التالف مع خدمتها جيداً ثم معالجتها بوضع قطعة قماش مبللة عليها لمدة 24 ساعة  .

في حالة استخدام الأنابيب  في خطوط الطرد للصرف الصحي يراعى أن يكون الأسمنت مقاوم للكبريتات .

3 ـ البطانة الخارجية وتخضع للمواصفة : ISO 2531,Annex A,Page59

تحدث أضرار بالعزل الخارجي نتيجة استخدام حبال من الصلب عند رفع وتنزيل الأنابيب أو عند إصطدام الأنابيب بجسم صلب وتتم المعالجة بتنظيف سطح الأنبوبة جيداً بفرشاة سلك ثم يدهن بدهان الإيبوكسى   المعتمد من قبل الشركة المصنعة .

ثانياً : أنابيبG.R.P

1 ـ الانبعاج

من الأفضل استبعاد الأنابيب المنبعجة .

2 ـ الشروخ الدائرية

أ ـ في حالة الشروخ البسيطة  يتم صنفرتها وإزالة المواد المفككة بها وتنظيفها جيداً ثم تملئ بحقنها بمادة إيبوكسية لسد وملء هذه الشروخ ثم تقفل بعد ذلك باستخدام المعجون الإيبوكسى . ويفضل الاستعانة بالشركة المصنعة .

ب ـ في حالة الشروخ الكبيرة نستبعد الأنبوبة .

الباب الثالث

مواد الفرشة والردم

مواد الفرشة والردم

1 ـ  سمك الفرشة أسفل المواسير 15سم في الأرض العادية أما في الأرض الصخرية فيصل

سمك الفرشة من 20 سم إلى 25 سم . ( حسب المخططات القياسية )

2 ـ  سمك طبقة الردم الأولى30 سم فوق الراسم العلوي للأنابيب .

3 ـ  مواصفات الرمل يجب أن يكون خالى من الشوائب والمواد العضوية وأن يكون مطابق للمواصفة(ASTM C33) وأن يكون مطابق للتدرج الموضح بالجدول التالي رقم (1-3)

| مقاس المنخل بالبوصة | مقاس المنخل مم | نسبة الرمل المار % |
| --- | --- | --- |
| 3/8 | 9,5 | 100 |
| رقم 4 | 4,75 | 95 - 100 |
| رقم 8 | 2,36 | 80 - 100 |
| رقم 16 | 1,18 | 50 - 85 |
| رقم 30 | 600 | 25 - 60 |
| رقم 50 | 300 | 10 - 30 |
| رقم 100 | 150 | 2 - 10 |

الجدول رقم (1-3)

4 ـ مواصفات الفرشة الحبيبية يجب أن تكون خالية من الشوائب والمواد العضوية وأن تكون مطابقة للمواصفة (ASTM C33) وحسب ما هو موضح بالجدول التالي رقم (2-3 )

| الحجم الأسمى | مقاس المنخل بوصة | مقاس المنخل مم | النسبة المئوية المارة بالوزن ( فتحات مربعة ) % |
| --- | --- | --- | --- |
| ( منخل مربع الفتحات ) 3/8 بوصة إلى رقم 8 أي 9,5مم إلى 2,36مم | 1/2 | 12,5 | 100 |
|  | 3/8 | 9,5 | 85 -100 |
|  | رقم 4 | 4,75 | 10 -30 |
|  | رقم 8 | 2,36 | صفر -10 |
|  | رقم 16 | 1,18 | صفر - 5 |

الجدول رقم  (2-3)

5 ـ الفرشة الحبيبية للأنابيب (G.R.P) حسب توصية المصنع .

6 ـ يجب أن تكون مواد طبقة الردم الأولى من نفس نوع الفرشة التي أسفل الأنابيب .

7 ـ يراعى نوعية الشريط التحذيري أن يكون متوافق مع نوعية الأنابيب حيث يكون :-

أ – من النوع العادي فوق الأنابيب المعدنية مثل الداكتايل ( DI ) .

ب – من النوع المعدني فوق الأنابيب الغير معدنية مثل البولي إيثيلين.

8 ـ يجب ألا يزيد الطول الأكبر لأي قطعة من الردم عن ثلث سمك طبقة الردم .

9 ـ يكون اختبار (COMPACTION TEST)  وفقاً للمقاييس

ASTM  D1556   ( SAND CONE TEST )

OR

ASTM  D2922  ( NUCLEAR METHOD)

الباب الرابع

اختبارات التربة

اختبارات التربة

تخضع التربة لاختبارات معملية وحقلية تتمثل فيما يلي : -

أولا : الاختبارات المعملية

يتم إجراء الاختبارات المعملية الضرورية للتربة وهى عادة ما تتم قبل أعمال الردم بالموقع وأهم هذه الاختبارات ( على سبيل المثال لا الحصر) :-

1 – اختبار التدرج الحبيبي :

أ -  التدرج الحبيبي للتربة (GRAIN SIZE DISTRIBUTION) يستخدم هذا الاختبار في تصنيف التربة عن طريق التحليل المنخلي لها ((Sieve Analysis باستخدام المناخل التي فتحاتها من 100مم ( 4 بوصة ) إلى 0,075 مم (  منخل رقم 200 ) وذلك حسب المواصفة ( ASTM – D422-63 )

ب - كما تصنف التربة حسب مواصفات الجمعية الأمريكية لأنظمة الطرق السريعة والنقل AASHTO ) ( وتصنف على النحو التالي : ((A-1-A , A-1-B , A-2-4 , A-3

2 - اختبار تحديد الرطوبة الطبيعية :

Laboratory Determination of Moisture Content of Soil

يجرى هذا الاختبار لتحديد المحتوى المائي للتربة حسب المواصفة(( ASTM–D2216–71 حيث أن الرطوبة الطبيعية هي النسبة المئوية لوزن الماء الموجود فى عينة من التربة إلى وزن  هذه العينة وهى جافة .

3 - اختبار الكثافة الجافة بالمعمل   Proctor Test

نسبة محتوى الرطـوبة في التربة (Moisture content)  يعتمد عـلى نوعيه التربة

(أي تصنيفها) وعـلى التدرج لـها وأفضل نسبة للرطوبة في التربة هي التي تقابل اكبر كثافة جافة للتربة وتجري هذه التجارب بواسطة جهاز البروكتور ومن خـلال هذه التجارب نحصل عـلى الرطـوبة المثلى (optimum moisture) والتي يجب تطبيقها في الموقع عند القيام بأعمال الردم والدمك والتي عند تطبيقها نحصل على درجة الدمك المطلوب بأقل جهد ويخضع هذا الإختبار المواصفة ( ASTM -D 698- 91 ) ( DIN 18127 ) , .

4- تحديد تحمل التربة المرصوصة (نسبة كاليفورنيا )  California bearing ratio

هدف التجربة هو الحصول على مدى تحمل التربة النسبي بعد رصها وفحصها بالمعمل وذلك عن طريق مقارنة القوة اللازمة لاختراق التربة مع نتائج اختراق تربة قياسية وذلك حسب المواصفة ( ASTM D – 1883- 94 )  .

5- الكثافة النسبية للتربة الغير متماسكة Relative Density

تستخدم عادةً للرمل وذلك عن طريق تحديد نسبة الفراغات الصغرى والقصوى للتربة وذلك    لتحديد حالة الدك حسب المواصفات الأمريكية ASTM 69 - 2049 )  ) .

6- الوزن النوعي للتربة SPECIFIC GRAVITY (GS )

يحسب بقسمة الوزن الجاف للحبيبات علي حجم هذه الحبيبات والجدول رقم 1-4 يبين نوع المادة ووزنها النوعي .

| نوع التربة | الوزن النوعي |
| --- | --- |
| ركامية | 2,65 - 2,68 |
| رملية | 2,65 - 2,68 |
| طميية | 2,62 - 2,68 |
| طينية عضوية | 2,58 - 2,65 |
| طينية غير عضوية | 2,68 - 2,75 |
| التربة العضوية | أقل من 2 |

الجدول رقم (1-4)

وغالباً نأخذ القيمة (2,67) للتربة المفككة &(2,70) للتربة الطينية الغير عضوية وذلك بحسب المواصفة ( ASTM D – 854- 92 )  .

ثانيا : الاختبارات الحقلية

من أهم هذه الاختبارات هو اختبار دمك التربة بعد الردم .حسب المواصفة

ASTM  D1556   ( SAND CONE TEST )

OR

ASTM  D2922  ( NUCLEAR METHOD)

الباب الخامس

اختبار الأنابيب قبل التنفيذ

اختبارات الأنابيب قبل التنفيذ

أولاً : أنابيب المياه

- الاختبارات التي تجرى على أنابيب الداكتايل (D.I)

| نوع الاختبار | طريقة إجراء الاختبار | المواصفة |
| --- | --- | --- |
| الاختبار البصري Visual Test | بالعين المجردة | SASO1401,Clause 6.4,page3 |
| مقاومة الشد Tensile strength | بجهاز الشد | ISO 2531,4. 3.1,T8,P12 |
| الاستطالة Elongation | بجهاز الاستطالة | ISO 2531,4. 3.1,T8,P12 |
| الصلادة Hardness | بجهاز الصلادة | ISO 2531,4. 3.2,P12 |
| الاختبار الهيدروستاتيكي Hydrostatic test | بجهاز خاص | ISO 2531, T3,P08 |

الجدول رقم (1-5 )

وتتم هذه الاختبارات وفقا لمعيار (1998 ISO 2531- ) لأنابيب الحديد الداكتايل وملحقاتها.

1-  الاختبار البصري ( Visual Test )

وفقا للمواصفات القياسية السعودية ومقاييس الجودة (SASO1401,Clause 6.4,page 3) فإن السطح الداخلي والخارجي للأنابيب لابد أن يكون على نحو سلس ، أى نظيف وخالي من الثقوب وفقاعات الهواء والعيوب الواضحة الأخرى .

2- (أ) مقاومة الشدTensile Strength  )   (

تحدد الخصائص الميكانيكية لقوة الشد في أنابيب الحديد الداكتايل وقد وجد أن الحد الأدنى لهذه

القوة هو (420 ميجا باسكال ) وذلك حسب المواصفة ( ISO 2531,4. 3.1,T8,P12 ) .

2- (ب) قوى الخضوع   ( yield Strength )

يمكن لأنابيب الحديد الداكتايل أن تتحمل قوة خضوع تصل قيمتها لأعلى من(300ميجا باسكال) وذلك حسب المواصفة ISO A395,Clause 3.1,page 1 )) .

3- الاستطالة Elongation )  (

يمكن أن تتحمل أنابيب حديد الداكتايل استطالة تصل إلى 10 ٪ من الحد الأدنى للطول الأصلي وذلك حسب المواصفة ( ISO 2531,4. 3.1,T8,P12 ).

4-  الصلادة     ) ( Hardness

الصلابة القصوى لأنابيب حديد الداكتايل تصل إلى 230 HB (صلابة برينل)

وذلك حسب المواصفة (  ISO 2531,4. 3.2,P12) .

5-  الاختبار الهيدروستاتيكي ( Hydrostatic Test )

ويتم الاختبار الهيدروليكي للأنابيب لغرض تحديد التسرب أو عيوب أخرى وذلك حسب المواصفة  ISO 2531 ,T3,P08 )) .أنظرالجدول التالي رقم ( 2-5 ).

| Normal Size DN | Works Hydrostatic proof Test pressure for Centrifugally Cast Ductile pipes MPa | Works Hydrostatic Leak tightness Test pressure for Ductile Iron Fittings MPa | Works hydrostatic Test pressure for pipes with SCREW – On flanges |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PN 16 MPa | PN 25 MPa |
| 80 - 300 | 5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
| 350-600 | 4 | 1.6 | 2.5 | 3.2 |
| 700-800 | 3.2 | 1.0 | 2.5 | 3.2 |

الجدول رقم (2-5 )

WATER NETWORK

DUCTILE IRON (DI) Pipes & Fittings

Class K9 for Pipe and Class K12/K14 for Fittings

| No | CHARACTERISTIC | METHOD | DESCRIPTION | Required by Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNIT |
| 1 | Visual Inspection |  |  |  |
| 2 | Wall Thickness - Pipes | ISO 2531, 4.2.3.1,T14,Page24 | Nom.iron wall thickness | mm |
| 3 | Wall Thickness - Fittings | ISO 2531, 4.2.3.3,T15-29,P26 | Nominal wall thickness | mm |
| 4 | External Diameter | ISO 2531, Table14, Page24 | Values of external dia. | mm |
| 5 | External Diameter - Tolerance | ISO 2531, 4.2.2.1, Page 08 | Positive tolerance 1mm | mm |
| 6 | Internal Diameter - Pipes | ISO 2531, 4.2.2.2, Page 08 | Values of internal dia. | mm |
|  |  |  | shall be approximately equal to nominal sizes, DN |  |
| 7 | Length (Socket and Spigot Pipes) | ISO 2531, 4.2.4.1,T 4, Page10 | Standardized lengths | m |
| 8 | Length (Flanged Pipes) | ISO 2531, 4.2.4.2,T 5, Page10 | Standardized lengths | m |
| 9 | Length (Fittings) | ISO 2531, 4.2.4.3, T15-33,P10 | Lengths to be supplied | mm |
| 10 | Straightness of Pipes | ISO 2531, 4.2.5, Page 11 | Max. deviation of 0.125% | mm |
| 11 | Tensile Strength (Pipes, fittings & acc.) | ISO 2531, 4.3.1,Table8,P12 | Min. tensile strength | MPa |
| 12 | Elongation @ Break | ISO 2531, 4.3.1,Table8,P12 | Min. % of elongation | % |
| 13 | Hardness-Brinell (Pipes, fittings & acc.) | ISO 2531, 4.3.2, Page 12 | Max. Brinell hardness | HBW |
| 14 | External Coatings - Metallic Zinc | ISO 8179-1, 4.4, Page 1&2 | Metallic zinc coating | g/m^2 |
|  | (Zinc content @ least 99.99% by mass) | (Standard Specs. Part4, Sect. 4.03.1, A.8, page 122 of 259) |  |  |
|  | 14a.) External Protection | ISO 2531, Annex A, Page59 | Protection against aggressive external operating environments |  |
|  | with melt flow index | (Standard Specs. Part4, Sect. 4.03.1, A.9.2, page 123) |  |  |

| No |  | CHARACTERISTIC |  | METHOD |  |  |  | DESCRIPTION |  |  |  | Required by Specification |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIT |  |  |  |  |  |
| 15 |  | External Coatings - Bituminous Coat |  | ISO 8179-1, 5.0, Page 1&2 |  |  |  | Mean dry film thickness |  |  |  | micron |  |  |  |  |  |
|  |  | (Paint or Synthetic resin compatible with zinc) |  | (Standard Specs. Part4, Sect. 4.03.1, A.8, page 122) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Internal Linings - Cement Mortar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16a.) Cement used for Lining |  | ISO 4179, 3.1, Page 01/ ISO 2531, Annex B, Page 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16b.) Sand |  | ISO 4179, 3.2, Page 1-2 & |  |  |  | Sand shall be clean, hard, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ISO 4179, 7.2, Page 06 |  |  |  | strong and stable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | granular particles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16c.) Mixing Water |  | ISO 4179, 3.3, Page 02 |  |  |  | Shall be potable water… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16d.) Mortar |  | ISO 4179, 3.4, Page 02 |  |  |  | Proportion of water & cement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Thickness of Lining |  | ISO 4179,5,Table1,Page3-4 |  |  |  | Thickness requirements |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Cracks in Lining |  | ISO 4179, Table1, Page 4 |  |  |  | Maximum crack width |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Marking |  | ISO 2531, 4.6, Page 13 |  |  |  | All pipes & fittings shall be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | durably & legibly marked |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Leak tightness Requirements: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20a.) Pipes and Fittings |  | ISO 2531, 5.1, Page 13 |  |  |  | Leak tight without visible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ISO 2531, 6.5, Page 20 |  |  |  | leakage or sweating |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20b.) Flexible Joints |  | ISO 2531, 5.2, Page 13-15 |  |  |  | Test for internal, external & |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | negative internal pressures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20c.) Flanged Joints as Cast, Screwed, |  | ISO 2531, 5.3, Page 15-16 |  |  |  | Internal pressure and |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Welded and Adjustable |  |  |  |  |  | bending moment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Hydrostatic Pressure |  | ISO 2531, Table 3, Page 08 |  |  |  | Minimum pressure |  |  |  | Bar |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Rubber Gasket |  | ISO 4633 or BS EN 545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Standard Specs. Part4, Sect. 4.03.1, A.5, page 122) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Polyethylene Sleeves |  | ISO 8180 (Standard Specs. Part4, Sect. 4.03.1, A.9.2, page 123) |  |  |  | Thickness of sleeves |  |  |  | microns |  |  |  |  |  |
|  |  | 23a.) Material made from Polymer |  | BS 2782 |  |  |  | Max. Melt Flow Index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  | CHARACTERISTIC |  | METHOD |  |  |  | DESCRIPTION |  |  |  | Required by Specification |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIT |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 23b.) Density |  | (Standard Specs. Part4, Sect. 4.03.1, A.9.2, page 123) |  |  |  |  |  |  |  | g/ml |  |  |  |  |  |
|  |  | 23c.) The film may not contain more than 5% by weight of material other than Polyethylene. |  | (Standard Specs. Part4, Sect. 4.03.1, A.9.2, page 123) |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Effect on water |  | WRAS Certification |  |  |  | Non metallic materials |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Effect on water |  | NSF/ANSI Certification |  |  |  | Metallic & non metallic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ISO/BS Certified Manufacturer |  | Contract Specs. Part 4, Sect. 4.02.4, Page 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Cement |  | ISO 4179,Clause 3.1,Page1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Sand |  | ISO 4179,Clause 3.2,Page1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Mixing Water |  | ISO 4179,Clause 3.3,Page2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Mortar |  | ISO 4179,Clause 3.4,Page2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Ductile Iron |  | Standard Specification for Ductile Iron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Effect on water |  | WRAS Certification |  |  |  | Non metallic materials |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Effect on water |  | NSF/ANSI Certification |  |  |  | Metallic & non metallic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | الجدول رقم ( 3-5 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISO - International Organization for Standardization |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BS - British Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WRAS - Water Regulations Advisory Scheme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NSF - National Science Foundation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANSI - American National Standards Institute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASTM - American Society for Testing and Materials |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ب – الاختبارات التي تجرى على أنابيب البولي إيثيلين HDPE

تخضع أنابيب البولي ايثيلين المستخدمة للأغراض العامة مثل نقل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والاستخدامات الزراعية للمواصفات القياسية التالية :-

High Density Polyethylene Pipe  –  AWWA C901  / C906

ASTM D2239, ASTM D2737, ASTM D3035, F714

وتجرى التجارب التالية على الأنابيب وفقا للجدول رقم (4-5) .

| نوع الاختبار | طريقة إجراء الاختبار | المواصفة |
| --- | --- | --- |
| الاختبار البصري Visual Test | بالعين المجردة | SASO1401, 6.4, Page3 |
| اختبار الانكماشLongitudinal reversion | بجهاز قياس الانكماش | ISO4427,6.2,Page11 |
| الكثافة Density | بجهاز الكثافة | SASO1401, Page1 |
| الاختبارالهيدروستاتيكي Hydrostatic test | بجهاز خاص | ISO4427,Table8,Page10 |
| سماكة الجدران Wall thickness | بأداة قياس | DIN8074,Table2,Page4 |

الجدول رقم (4-5 )

( Visual Inspection )     1 _ الاختبار البصري

(SASO1401,clause 6.4, P3)وفقا للمواصفات القياسية السعودية والمقاييس والجودة

فإنه يجب أن يكون السطح الداخلي والخارجي للأنابيب ناعم ونظيف وخالي من الثقوب وفقاعات الهواء والعيوب الواضحة الأخرى

( Longitudinal reversion )  2 _ اختبار الانكماش

يتم وضع أنبوب طوله محدد في الفرن على درجة حرارة معينة لفترة زمنية محددة.. نحسب التغير الذي حدث في طول الأنبوب بعد التسخين بالنسبة لطوله الأصلي فبل التسخين كنسبة مئوية ويكون هذا الاختبار مطابقا للمواصفة (ISO4427,6.2,Page11)

( Density )  _ الكثافة 3

- البولي إيثيلين عالي الكثافة(HDPE): وهذا يعني كثافته تقع بين(0,940 و 0,960) جم/ سم3 عند درجة حرارة 23 درجة مئوية .

- البولي إيثيلين منخفض الكثافة(LDPE): ويعني كثافته تقع بين(0,910 و0,930) جم/ سم3 عند درجة حرارة 23 درجة مئوية حسب المواصفة (Page1 , SASO1401) .

) Hydrostatic Test )  4 _ الاختبار الهيدروستاتيكي

يجرى هذا الاختبار طبقا للمواصفة (ISO4427,Table8,Page10) ، وقد كانت نتائج الاختبار كما هو موضح بالجدول التالي رقم (5-5) .

Hydrostatic Strength of Pipe

| Pipe Material | Test Stress MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 h at 20C | 165h at 80C | 1000h at 80C |
| PE 100 | 12.4 | 5.5 | 5.0 |

الجدول رقم (5-5 )

Where : h : time ( hour )

(Wall Thickness and mass( والوزن كجم/م مم 5 _ سماكة الجدران

) DIN8074,Table2,Page4  (   وتكون مطابقة للمواصفة

| Nominal Outside Diameter Da mm | PIPE Series |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S 5 |  |  |
|  | Standard Dimension Ratio |  |  |
|  | SDR 11 |  |  |
|  | Nominal Pressure PN for Ϭs = 5 MPa |  |  |
|  | PN 16 |  |  |
|  | Nominal Pipe I.D mm | Wall thickness ( S ) mm | Approx. Weight ( Wt ) Kg/m |
| 20 | 16.2 | 1.9 | 0.112 |
| 25 | 20.4 | 2.3 | 0.171 |
| 32 | 26.2 | 2.9 | 0.272 |
| 40 | 32.6 | 3.7 | 0.43 |
| 50 | 40.8 | 4.6 | 0.666 |
| 63 | 51.4 | 5.8 | 1.05 |
| 110 | 90 | 10 | 3.14 |
| 125 | 102.2 | 11.4 | 4.08 |
| 160 | 130.8 | 14.6 | 6.67 |
| 225 | 184 | 20.5 | 13.1 |

الجدول رقم (6-5 )

Where :

I.D      Internal Diameter (mm)

PN      Nominal Pressure (Bar)                       Wt  : Pipe Weight (kg/m)

(mm)

S         Wall thickness (mm)                            Da : Nominal Outside Diameter

° C

SDR    Standard  dimensional ratio ( Da/S)      H : Hydrostatic Design Stress @ 20

PN   = ( 2 × H × S × 10 ) / ( Da – S )                Pipe Series = H × 10 / PN

HDPE (High Density Polyethylene) - PE100

| No | CHARACTERISTIC | METHOD | DESCRIPTION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNIT |
| P I P E / F I T T I N G S |  |  |  |  |
| 1 | Visual Inspection | SASO1401, 6.4, Page3 | Workmanship |  |
| 2 | Wall Thickness | DIN8074,Table2,Page4 | Pipe thickness | mm |
| 3 | Wall Thickness-Tolerance | DIN8074,Table4,Page7 | Pipe thickness | mm |
| 4 | Outside Diameter-Tolerance | DIN8074,Table3,Page6 | Pipe diameter | mm |
| 5 | Dimensions of Electro fusion | EN 12201-3, 6.2, Table 1 | Diameters and lengths | Data |
|  | Sockets (Coupler) | Page 10, Fig.1, Page 11 | of electro fusion sockets |  |
| 6 | Wall Thickness (Fittings-Socket) | EN 12201-3, 6.2.2, Page11 | Fitting wall thickness | mm |
| 7 | Dimensions of Spigotted Fittings | EN 12201-3, 6.3, Page 11 | Spigot dimensions | Data |
|  |  | Table3,Page12, Fig.2,Page13 |  |  |
| 8 | Dimensions of Electro fusion | EN 12201-3, 6.5, Page 13, | Outlets from tapping | Data |
|  | Saddle Fittings | Fig. 3, Page 14 | tees & branch saddles |  |
| 9 | Hydrostatic Strength | ISO4427,Table8,Page10 | 20'C@100 hr | Mpa |
|  |  | ISO 1167 (Test Method) | 80'C@165 hr | Mpa |
|  |  |  | 80'C@1000 hr | Mpa |
| 10 | Longitudinal Reversion(Heat) | ISO4427,6.2,Page11 | Effect of heat in pipe | % |
| 11 | Tensile Strength | SASO1401, 6.10, Page3 | Check pipe for tensile | Mpa |
| 12 | Tensile Modulus | ISO 527-2/ASTM D638 | Tensile test | Mpa |
| 13a | Tensile Strength at Break | ISO 527-2/ASTM D638 | Tensile test | Mpa |
| 13b | MFR (Melt Flow Rate) | ISO 4427-3,T7,P15/4427,P4 | 190'C/ 5.0kg. | g/10min |

| No | CHARACTERISTIC | METHOD | DESCRIPTION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNIT |
| 14 | Thermal Stability - Pipes | ISO4427,6.1,Page10 | 20 minutes@200'C | min |
|  | (OIT - Fittings) | (EN12201/ISO11357-6/EN728) | 20 minutes@210'C | min. |
| 15 | Density | SASO1401, Page1 | Temperature @ 23'C | g/cm^3 |
| 16 | Allowable Working Pressure | DIN8074,Table11,Page14 | 20'C@50 years | Bar |
|  |  |  | 20'C@100 years | Bar |
| 17 | Elongation @ Break | SASO1401, 6.10, Page3 | Pipe subj. to stretch | % |
| 18 | Resistance to Rapid Crack | ISO 13477 | Crack initiated in a | Bar |
|  | Propagation (RCP) (S4 Tes 0'C) |  | thermoplastics pipe |  |
| 19 | Resistance to Slow Croc Growth | ISO 4427-1, Table2, Page8 | No failure during test | Hours |
| 20 | Peel Decohesion Test for | ISO 13954 | Peel test for socket |  |
|  | Electro fusion Assemblies |  | assemblies |  |
| 21 | Crushing Decohesion Test for | ISO 13955 | Crushing test for socket |  |
|  | Electro fusion Assemblies |  | saddle assemblies |  |
| 22 | Decohesion Test for Saddle Joints | ISO 13956 | By tear test |  |
| 23 | Impact Resistance of Tapping Tees | EN 12201-3,Page17 | No failure, no leaks |  |
| 24 | Assembled Joints - Bending Test | ISO 3503 | Test of leakproofness |  |
| 25 | Assembled Joints - Pull Out Test | ISO 3501 | Test of resistance |  |
| 26 | Marking (Pipe Identification) | DIN 8074, Page17 | Marked indelibly |  |
| 27 | Marking (Min. Marking Fittings) | EN 12201-3,Table7,Page18 | Min. marking-fittings |  |
| 28 | Min. Marking - Label (Fittings) | EN 12201-3, 11.3, Page 18 | Label of fittings |  |
|  |  | Table 8, Page 19 |  |  |
| 28b | ISO/BS Certified Manufacturer | Contract Specs. Part4, Sect. 4.02.4, Page 120 |  |  |
| 29 | Effect on Water | BS 6920/ANSI Standard | WRAS/NSF |  |

| No | CHARACTERISTIC | METHOD | DESCRIPTION | UNIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Oxidation Induction Time | ISO 4427-1, Table1, Page7 | >=20min. @ 200'C | min. |
| 31 | Compound Density | ISO 4427-1, Table1, Page7 | Test temperature 23'C | kg/m^3 |
| 32 | Carbon Black Content | ISO4427,Page3 | (2.25+-0.25)% by mass | % |
| 33 | Carbon Black Dispersion | ISO4427,Page3 | Grade 3 |  |
| 34 | MFR (Melt Flow Rate) | ISO 4427-1, Table1, Page7 | 190'C/ 5.0kg. | g/10min |
| 35 | Water Content | ISO 4427-1, Table1, Page7 | Water content in the | mg/kg |
| 36 | Volatile Content | ISO 4427-1, Table1, Page7 | compound as granules | mg/kg |
| 37 | Effect on Water | BS 6920/ANSI Standard | WRAS/NSF |  |

| الجدول رقم (7-5 ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Note1: Manufacturer is required to attach Standards adopted and Test Reports of the Product. |  |  |  |  |  |
|  | Note2: Normative References (Abbreviation) SASO - Saudi Arabian Standards Organization DIN - Deutsches Institute for Normung (German Standard) EN - Europaische Norm (European Standard) |  |  |  |  |  |
|  | ISO - International Organization for Standardization |  |  |  |  |  |
|  | BS - British Standard. WRAS - Water Regulations Advisory Scheme. NSF - National Science Foundation. ANSI - American National Standards Institute. |  |  |  |  |  |

- الاختبارات التي تجرى على أنابيب GRP

| نوع الاختبار | طريقة إجراء الاختبار | المواصفة |
| --- | --- | --- |
| الاختبار البصري Visual Test | بالعين المجردة | ASTM D3517,Section6.1,p3 |
| المقاومة الطولية للشد Hoop tensile strength | بجهاز الشد | ASTM D3517,Sect.6.6,Table8,p.7 |
| القساوة أو الصلابة Stiffness | بجهاز التحميل | Techl. Specs.Sect.C.8,p128 |
| الأبعاد Dimensions | بأداة قياس | ASTM D3517,Sect.6.2.2,p3 |
| الاختبارالهيدروستاتيكي Hydrostatic test | بجهاز خاص | ASTM D3517,Sect.6.4.1,p4 Table 5, page6 |

الجدول رقم ( 8-5 )

GLASS-FIBER REINFORCED PIPES (GRP) and Fittings

| No | CHARACTERISTIC | METHOD | DESCRIPTION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNIT |
| 1 | Visual Inspection | ASTM D3517,Section6.1,p3 | Workmanship | mm |
| 2 | Diameter | ASTM D3517,Sect.6.2.1,p3 Table 2 or Table3, p4&p5 | Nominal Inside Diameter sand Tolerances |  |
| 3 | Length | ASTM D3517,Sect.6.2.2,p3 | Nominal Lengths | m |
| 4 | Wall Thickness | ASTM D3517,Sect.6.2.3,p3 | The average wall thickness of the pipe shall not be less than the nominal wall thickness. |  |
| 5 | Soundness | ASTM D3517,Sect.6.3,p3 Table 4, page6 | Hydrostatic leak tests | kPa |
| 6 | Hardness | ASTM D2583 | Malt's surface hardness | % |
| 7 | Stiffness | Techl. Specs.Sect.C.8,p128 | Pressure class 6kg/cm2 | N/m2 |
| 8 | Long-Term Hydrostatic Pressure | ASTM D3517,Sect.6.4.1,p4 Table 5, page6 | Hydrostatic pressure at 50 years | kPa |
| 9 | Hoop-Tensile Strength | ASTM D3517,Sect.6.6,Table8,p.7 | Pipe hoop-tensile strength | kN/m |
| 10 | Loss of Ignition | ASTM D2584 | Ignition loss of a cured reinforced resin sample | % |

| No | CHARACTERISTIC | METHOD | DESCRIPTION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNIT |
| 11 | Longitudinal Tensile Strength | ASTMD3517,Sec.6.8.2,Tab.10,p.9 | Tensile strength of pipe wall | kN/m |
| 12 | Strain Corrosion Resistance | ASTM D 3681/BS 5480 (Techl.Specs.C.8,Page 128) | Strain corrosion value @50 years | % |
| 13 | Joint Angular Deflection | ASTM D4161,Fig.2, page3 | Allowable angular deflection | Degree |
| 14 | Rubber Rings | ISO 4633/BS EN 681-2 | Techl. Specs.Sect.D9,p129 |  |
| 15 | Liner Inner Surface-Thickness | Techl. Specs.,Sec.D.4,p127 | Liner in contact with liquid | mm |
| 16 | Exterior Layer-Thickness | Techl. Specs.,Sec.C.5,p128 | Exterior layer min. thickness | mm |
| 17 | Effect on Water | BS 6920/ANSI Standard | WRAS/NSF |  |
| 18 | ISO/BS Certified Manufacturer | Contract Specs. Part4, Sect. 4.02.4,H.1, Page 120 |  |  |
| 19 | Glass |  |  |  |
| 20 | Resin | All resins shall be tested to ASTM C581 |  |  |
|  | 19a.) For Internal Liner-Resin | (According to Contract |  |  |
|  | (High grade polyester resin (Vinyl ester)) type. | Specification, Part 4, |  |  |
|  | 19b.) For Exterior Layer and Structural Wall - Resin | Section 4.03.1,D.7, Page 128) |  |  |
|  | (High grade isophthalic polyester resin) |  |  |  |
| 21 | Catalyst |  |  |  |
| 22 | Sand |  |  |  |
| 23 | Accelerator |  |  |  |
| 24 | Effect on Water | BS 6920/ANSI Standard | WRAS/NSF |  |

الجدول رقم (9-5 )

Note1: The Manufacturer shall provide information on the General Designation Requirements for Fiberglass Pressure Pipe. (ASTM D3517, Table1, page2)

Note2: Given value of Stiffness and Pressure Class from Technical Specification, SectionD.9,page12 Stiffness, Minimum = 5,000N/m2 x (0.001kPa/1N/m2)                                                                              =5Kpa(minimum) and

Pressure Class = 6kg/cm2x(14.2233Psi/1kg/cm2) = 85.33Psi

Note3: Manufacturer is required to attach Standards adopted and Test Reports of the Product.

Note4: No dark pigments shall be used in the pipes or fittings.(Techl. Specs.,C.6, Page 128)

Note5: Normative References (Abbreviation)

ASTM - American Society for Testing and Materials

ISO      - International Organization for Standardization

BS EN - British Standard / European Standard

EN       - Europaische Norm (European Standard)

WRAS - Water Regulations Advisory Scheme

NSF     - National Science Foundation

ANSI   - American National Standards Institute

د- الاختبارات التي تجرى على أنابيب البلاستيك UPVC

| نوع الاختبار | طريقة إجراء الاختبار | المواصفة |
| --- | --- | --- |
| الاختبار البصري Visual inspection | بالعين المجردة | DIN 8062,Clause4,page4 |
| مقاومة الصدم Impact strength | بجهاز الثقل | ASTM D256 |
| اختبار على حرارة مرتفعة Oven test | بالفرن | ASTM D635 |
| الأبعاد Dimensions | بأداة قياس | DIN8062,Clause2,Tab3 |
| الاختبار الهيدروستاتيكي Hydrostatic test | بجهاز خاص | DIN 8062,Table5,page6 |

الجدول رقم (10-5 )

ثانياً : أنابيب الصرف الصحي

- الاختبار على أنابيب الحديد المرن (D.I)

كما سبق في شبكات المياه .

ب  - الاختبار على أنابيب GRP

| نوع الاختبار | طريقة إجراء الاختبار | المواصفة |
| --- | --- | --- |
| الاختبار البصري Visual Test | بالعين المجردة | ASTM D3517,Section6.1,p3 |
| المقاومةالطولية للشد Axial tensile strength | بجهاز الشد | ASTM D3517,Sect.6.6,Table8,p.7 |
| القساوة أو الصلابة Stiffness | بجهاز التحميل | Techl. Specs.Sect.C.8,p128 |
| الأبعاد Dimensions | بأداة قياس | ASTM D3517,Sect.6.2.2,p3 |
| الاختبار الهيدروستاتيكي Hydrostatic test | بجهاز خاص | ASTM D3517,Sect.6.4.1,p4 Table 5, page6 |

الجدول رقم (11-5 )

GLASS-FIBER REINFORCED PIPES (GRP) and Fittings

Glass-Fiber Reinforced Pipe  (Diameter 700mm to 1000mm )

| No | CHARACTERISTIC | METHOD | DESCRIPTION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNIT |
| 1 | Visual Inspection | ASTM D3517,Section6.1,p3 | Workmanship | mm |
| 2 | Diameter | ASTM D3517,Sect.6.2.1,p3 Table 2 or Table3, p4&p5 | Nominal Inside Diameter sand Tolerances |  |
| 3 | Length | ASTM D3517,Sect.6.2.2,p3 | Nominal Lengths | m |
| 4 | Wall Thickness | ASTM D3517,Sect.6.2.3,p3 | The average wall thickness of the pipe shall not be less than the nominal wall thickness. |  |
| 5 | Soundness | ASTM D3517,Sect.6.3,p3 Table 4, page6 | Hydrostatic leak tests | kPa |
| 6 | Hardness | ASTM D2583 | Malt's surface hardness | % |
| 7 | Stiffness | Techl. Specs.Sect.C.8,p128 | Pressure class 6kg/cm2 | N/m2 |
| 8 | Long-Term Hydrostatic Pressure | ASTM D3517,Sect.6.4.1,p4 Table 5, page6 | Hydrostatic pressure at 50 years | kPa |
| 9 | Hoop-Tensile Strength | ASTM D3517,Sect.6.6,Table8,p.7 | Pipe hoop- strength | kN/m |
| 10 | Loss of Ignition | ASTM D2584 | Ignition loss of a cured reinforced resin sample | % |

| No | CHARACTERISTIC | METHOD | DESCRIPTION | UNIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Longitudinal Tensile Strength | ASTMD3517,Sec.6.8.2,Tab.10,p.9 | Tensile strength of pipe wall | kN/m |
| 12 | Strain Corrosion Resistance | ASTM D 3681/BS 5480 (Techl.Specs.C.8,Page 129) | Strain corrosion value @50 years | % |
| 13 | Joint Angular Deflection | ASTM D4161,Fig.2, page3 | Allowable angular deflection | Degree |
| 14 | Rubber Rings | ISO 4633/BS EN 681-2 | Techl. Specs.Sect.D9,p129 |  |
| 15 | Liner Inner Surface-Thickness | Techl. Specs.,Sec.D.4,p127 | Liner in contact with liquid | mm |
| 16 | Exterior Layer-Thickness | Techl. Specs.,Sec.C.5,p128 | Exterior layer min. thickness | mm |
| 17 | ISO/BS Certified Manufacturer | Contract Specs. Part4, Sect. 4.02.4,H.1, Page 120 |  |  |
| 18 | Glass |  |  |  |
| 19 | Resin | All resins shall be tested to ASTM C581 |  |  |
|  | 19a.) For Internal Liner-Resin (High grade polyester resin (Vinyl ester)) type. | (According to Contract Specification, Part 4, |  |  |
|  | 19b.) For Exterior Layer and Structural Wall - Resin (High grade isophthalic polyester resin) | Section 4.03.1,D.7, Page 128) |  |  |

الجدول رقم (12-5 )

Note1: The Manufacturer shall provide information on the General Designation Requirements for Fiberglass Pressure Pipe. (ASTM D3517, Table1, page2)

Note2: Given value of Stiffness and Pressure Class from Technical Specification, SectionD.9,page12 Stiffness, Minimum = 5,000N/m2 x (0.001kPa/1N/m2) =5Kpa(minimum) and Pressure Class = 6kg/cm2x(14.2233Psi/1kg/cm2) = 85.33Psi

Note3: Manufacturer is required to attach Standards adopted and Test Reports of the Product

Note4: No dark pigments shall be used in the pipes or fittings.(Tech'l. Specs.,C.6, Page 128)

Note5: Normative References (Abbreviation)

ASTM - American Society for Testing and Materials

ISO      - International Organization for Standardization

BS EN - British Standard / European Standard

EN       - Europaische Norm (European Standard)

ج – الاختبارات التي تجرى على أنابيب الفخار  المزجّج

أهم المواصفات والمعايير التي تطبق على الأنابيب الفخارية المزججة هي :-

| نوع الاختبار | طريقة إجراء الاختبار | المواصــــــــفة |
| --- | --- | --- |
| الاختبار البصري Visual inspection | بالعين المجردة | SASO 235/GS 584, page1 |
| المقاومة الطولية للشد Axial tensile strength | بجهاز الشد | BS EN295-1,Clause2.12.1,p7 |
| الاختبارالهيدروستاتيكي Hydrostatic test | بجهاز خاص | SASO 236/GS 583, 5.9, page4 |

الجدول رقم (13-5 )

1 -  التفتيش البصري   ( Visual Inspection )

وفقا للمواصفات القياسية السعودية (SASO 235/GS 584, page1 )

للمقاييس والجودة ويجب أن يكون السطح الداخلي والخارجي للأنابيب ناعم ونظيف وخالي من الثقوب و الحفر وفقاعات الهواء والعيوب الواضحة الأخرى .

2 -  المقاومة الطولية للشد   )  ( Axial Tensile Strength

المقاومة الكيميائية وهى مقاومة للتفاعلات الكيميائية في مدى الحموضة للأنابيب الفخارية المزججة وهى طبقا للمواصفة  (BS EN295-1,Clause2.12.1,p7)

3- الاختبار الهيدروستاتيكي  ( Hydrostatic Test )

الأنابيب الفخارية المزججة لها سطح داخلي أملس (وتكون خشونة الجدار بين 0،02 و 0،05 ملم).
تحدد المواصفة التالية إجراءات الاختبار الهيدروستاتيكي لخطوط الأنابيب الفخارية المزججة وهى (SASO 236/GS 583, 5.9, page4)

Clay pipe

| No | CHARACTERISTIC | METHOD | DESCRIPTION | UNIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visual Inspection | SASO 235/GS 584, page1 | Appearance Test |  |
| 2 | Dimensions Measurement |  |  |  |
|  | 2.a) Length | BS EN295-1, Table2, page6 | Length of pipes and tolerance | mm |
|  | 2.b) Diameter | SASO 236/GS 583,Table2,page3 | Diameter and tolerance | mm |
|  | 2.c) Wall Thickness | SASO 236/GS 583,Table2,page3 | Thickness and tolerance | mm |
|  | 2.d) Depth of Socket | SASO 236/GS 583,Table2,page3 | Depth and tolerance | mm |
| 3 | Minimum Bore | SASO 236/GS 583,Table2,page3 | Min. permissible bore | mm |
| 4 | Squareness of Ends | BS EN295-1,Clause2.4, page6 | Deviation in pipe ends | mm |
| 5 | Deviation from Straightness | SASO 236/GS 583, 5.6, page4 | Straightness of pipe | mm/m |
| 6 | Angle of Curvature and | BS EN295-1,Clause2.7,page6 | Tolerance of curvatures | Degree Degree |
| 7 | Branch Angle of Junctions | BS EN295-1,Clause2.8,page6 | Tolerance of branch angle | Degree Degree |
| 8 | Crushing Strength | SASO 236/GS 583, 5.8, page4 | Strength of pipe | kN/m |
| 9 | Bending Moment Resistance | BS EN295-1, Table6, page7 | Bending moment of pipe | kN/m |

|  | NO |  | CHARACTERISTIC |  | METHOD |  | DESCRIPTION | UNIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  | Bond Strength of Adhesive used for fixing fired clay parts together |  | BS EN295-1,Clause2.12.1,p7 BS EN295-1,Clause2.12.2,p7 |  | Minimum bending tensile Min. strength after immersion | N/mm^2 N/mm^2 |
|  | 11 |  | Fatigue Strength under Pulsating Load |  | BS EN295-1,Clause2.13,p8 |  | Resistance to pulsating loads |  |
|  | 12 |  | Water tightness of Pipes |  | BS EN295-1,Clause2.14, p8 |  | Pipe & fittings pressure of 50 kPa | Liter/m2 |
|  | 13 |  | Abrasion Resistance |  | BS EN295-1,Clause2.17, p8 |  | Pipe & fittings resistant to abrasion |  |
|  | 14 |  | Air tightness |  | BS EN295-1,C 2.18,T 7, p8 |  | For pipes, bends and fittings | Minutes |
|  | 15 |  | Acids Resistance |  | SASO 235/GS 584, page3-4 |  | Pipe & fittings-acids test |  |
|  | 16 |  | Water tightness of Joints |  | BS EN295-1,C3.2.1,page10 |  | Internal pressure for joints |  |
|  | 17 |  | Angular Deflection |  | BS EN295-1,C3.3,T10, p10 |  | Joint assembly - deflection | mm |
|  | 18 |  | Shear Resistance |  | BS EN295-1,Clause3.4, p10 Joint assembly - shear load and creep. |  | Short term shear resistance test Long term shear | Minutes Months Months |
|  | 19 |  | Chemical and Physical Resistance |  | BS EN295-1, 3.7.2, page13 |  | Chemical Resistance Index | CR |
| No |  | CHARACTERISTIC |  | METHOD |  | DESCRIPTION |  | UNIT |
|  |  | to Effluent - Jointing Materials - Joint Assemblies |  | BS EN 295-3, Clause22 BS EN295-1, 3.7.1, page13 BS EN 295-3, Clause20 Shall be tested using all the tests solution specified |  | (CR) for jointing material a.) Sulfuric acid solution, (H2SO4) b.) Nictric acid solution, (HNO3) c.) Sodium hydroxide solution, (NaOH) d.) Sodium hypochlorite solution, (NaOCl) |  | Index |
| 20 |  | Polyurethane Sealing Elements |  | BS EN295-1, Table8, page9 |  | Shall meet the requirements |  |  |
| 21 |  | Water Absorption |  | SASO 236/GS 583, 5.7, page4 |  | Pipe absorption of H2O |  | % |
| 22 |  | Hydrostatic Pressure |  | SASO 236/GS 583, 5.9, page4 |  | Internal hydrostatic pressure |  | Minutes |
| 23 |  | Marking |  | SASO 236/GS 583, 6, page5 |  | Marked on pipes information |  |  |
| 24 |  | ISO/BS Certified Manufacturer Clay |  | Contract Specs. Part4, Sect. 4.02.4,H.1, Page 120 ASTM D7348-08e1 |  | Loss on Ignition |  | % |
| 25 |  | 25.a) Red Clay |  | ASTM C136 |  | Sieve Analysis of fine |  | % |
|  |  |  |  | ASTM D790 |  | Bending Strength |  |  |
|  |  | 25.b) White Clay |  | ASTM D7348-08e1 |  | Loss on Ignition |  | % |
|  |  |  |  | ASTM C136 |  | Sieve Analysis of fine |  | % |
|  |  |  |  | ASTM D790 |  | Bending Strength |  |  |

الجدول رقم (14-5 )

Note1: Manufacturer is required to attach Standards adopted and Test Reports of the Product.

Note2: For Description of Vitrified Clay Pipe, refer to Contract Specification for Sewer Network, Part4, Section 4.03.1,C.

| Note3: Required method of testing for pipes and fittings at factory to assure, there will be no difference of invert level for adjacent |  |
| --- | --- |
| pipes and fittings when these are installed.. adjacent pipes and fittings when these are installed. Note4: Normative References (Abbreviation). |  |

- الاختبارات التي تجرى على الأنابيب الخرسانية :

| نوع الاختبار | طريقة إجراء الاختبار | المواصفة |
| --- | --- | --- |
| الاختبار البصري Visual inspection | بالعين المجردة | ASTM C76M, Sect. 14, page11 |
| اختبار امتصاص المياه Water absorption | بجهاز غمر المياه | ASTM C76M, Sect.11.9,p.9 |
| اختبار السحق/ التهشيم Crushing strength | بجهاز التحميل | ASTM C76M, Table5, page7 |
| الأبعاد Dimensions | بأداة قياس | ASTMC76M,Tables5, page7 |
| الاختبار الهيدروستاتيكي Hydrostatic test | بجهاز خاص | ASTM C443M,Sect.10.1 |
| اختبار منع تسرب الوصلات Joint tightness | بجهاز خاص | ASTM C497M, Section 13 |

الجدول رقم (15-5 )

R  C  C  Pipe (Class V)

REINFORCED  CEMENT  CONCRETE  PIPE (Diameter => 1000mm)

| No | CHARACTERISTIC | METHOD | DESCRIPTION | UNIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.a) Visual Inspection | ASTM C76M, Sect. 14, page11 | Product Inspection |  |
|  | 1.b) Product Marking | ASTM C76M, Sect. 16, page11 | Legibly marked on each section of pipe |  |
| 2 | Design Requirements | ASTMC76M,Tables5, page7 | Class V for wall thickness and steel reinforcement. |  |
| 3 | Hydrostatic Pressure Test of Rubber Gasket Assembled Joints | ASTM C443M,Sect.10.1,Page3(Assembled joints shall pass the test for 24 hours) |  | kPa |
|  |  | ASTM C443M,Sect.10.1.1,Page3(Pipes in straight alignment for 10 minutes) |  | kPa |
|  |  | ASTM C443M,Sect.10.1.2,Page3(Pipes in max. depletion position for 10 minutes) |  | kPa |

| No | CHARACTERISTIC | METHOD | DESCRIPTION | UNIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rubber Gasket-Oil Resistant | ASTM C443, Section6, Page 2 The compound contain not less than 50% oil resistant polymer with the following: |  |  |
|  |  | Tensile Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | MPa |
|  |  | Elongation @ Break . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | % |
|  |  | Shore Durometer Hardness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |
|  |  | Durometer Aging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |
|  |  | Compression Set, % (22h @ 70'C) . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | % |
|  |  | Accelerated Aging (96h @ 70'C): |  |  |
|  |  | Decrease in Tensile Strength of Original |  | % |
|  |  | Decrease in Elongation of Original: |  | % |
|  |  | Liquid Immersion (max % volume change): |  |  |
|  |  | Oil, ASTM #3 (70h @ 100'C) |  | % |
|  |  | Water (48h @ 70'C) : |  | % |
|  |  | Ozone Resistance, 72h Exposure in 50'C |  |  |
|  |  | PPMM Ozone Concentration @ 40'C |  |  |
| 5 | 5.a)Gasket Lubricant-Certification | ASTM C497M,Sect.12,page9 ASTM C443M,Sect.3,page3 | The Manufacturer shall furnish Certification that the lubricant conforms to all test requirements. |  |
|  | 5.b)Gasket Lubricant - Marking | ASTMC497M,Sect.12,page9 ASTM C443M,Sect.3,page3 | The required information shall be clearly mark on each container of lubricant. |  |
| 6 | External Load( 3 Edge Bearing) | ASTM C76M, Table5, page7 ASTM C497M, Sect.4, page1 | D-load to produce 0.3mm crack D-load to produce ultimate load | N/m |
| 7 | Joint Shear | ASTM C497M, Section 13 | Load test for no less than1 min | kN/m |
| 8 | Cylinder Strength | ASTM C497M, Section 11 ASTM C76M, Table5, page7 | Cylinder Strength Test Concrete Strength = 41.4 Mpa | kPa |
| 9 | Core Strength | ASTM C497M, Section 6 | Core Strength Test |  |
| 10 | Water Absorption | ASTM C76M, Sect.11.9,p.9 | Method A & B | % |
| 11 | Alkalinity | ASTM C497M, Sect.14, p.11 | Alkalinity of Concrete Mixture | pH |
| 12 | Internal Lining (HDPE) | Technical Specs. for Sewer Network, page 121 | Pipes shall be HDPE lined in the Factory. | mm |
| 13 | HDPE Liner | Technical Specs. for Sewer Network, page 162 | Physical Characteristics of HDPE Liners |  |
| 14 | External Coating (Bitumen) | contract Specs. Part4, Sect. 4.02.4,H.1, Page 120Network, page 130 | Minimum Dry Film Thickness - DFT | micron |
| 15 | ISO/BS Certified Manufacturer | Contract Specs. Part4, Sect. 4.02.4,H.1, Page 120 |  |  |

الجدول رقم (16-5 )

Note1: Manufacturer is required to attach Standards adopted and Test Reports of the Product

Note2: Cement shall be Sulphate Resistant Cement, Type

Note3: Reinforcing Steel Bars (High Tensile Steel) conforming to ASTM A615, Grade 60

Note4: Normative References (Abbreviation)

ISO - International Organization for Standardization

ASTM - American Society for Testing and Materials

BS - British Standard

EN - Europaische Norm (European Standard)

ه- الاختبارات التي تجرى على أنابيب البلاستيك UPVC

| نوع الاختبار | طريقة إجراء الاختبار | المواصفة |
| --- | --- | --- |
| الاختبار البصري Visual inspection | بالعين المجردة | DIN 8062,Clause4,page4 |
| مقاومة الصدم Impact strength | بجهاز الثقل | ASTM D256 |
| اختبار على حرارة مرتفعة Oven test | بالفرن | ASTM D635 |
| الأبعاد Dimensions | بأداة قياس | DIN8062,Clause2,Tab3 |
| الاختبار الهيدروستاتيكي Hydrostatic test | بجهاز خاص | DIN 8062,Table5,page6 |

الجدول رقم (17-5 )

uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) Pipes and Fittings

| No | CHARACTERISTIC | METHOD | DESCRIPTION | UNIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visual Inspection | DIN 8062,Clause4,page4 | Appearance & Marking | ---- |
| 2 | Designation of Pipes | DIN8062,Clause2,Tab1,p2 | Pipe series & thickness | mm |
| 3 | Outside Dia.-Limit Deviation | DIN8062,Clause2,Tab2,p3 | Mean outside diameter | mm |
| 4 | Wall Thickness-Limit Deviation | DIN8062,Clause2,Tab3,p4 | Mean pipe wall thickness | mm |
| 5 | Length-Limit Deviation | DIN8062,Clause3,Tab4,p4 | Mean pipe length | mm |
| No | CHARACTERISTIC | METHOD | DESCRIPTION | UNIT |
| 6 | Working Pressure | DIN 8062,Table5,page6 | Permissible working pressures for pipes | Bar |
| 7 | Specific Gravity | ASTM D792 | - Ratio of weight of a volume | g/cm^3 |
| 8 | Water Absorption | ASTM D570 | Pipe absorption of water | mg/cm2 |
| 9 | Hardness @73'F | ASTM D2240 | Mat'l surface hardness | Durometer |
| 10 | Tensile Strength @ 73'F | ASTM D638 | Pipe tensile strength | psi |
| 11 | Bending Strength | ASTM D790 | Bending strength of pipe | psi |
| 12 | Compressive Strength @73'F | ASTM D695 | Properties of plastic | psi |
| 13 | Modulus of Elasticity | ASTM D747 | Bending modulus of pipe | psi |
| 14 | Impact Strength | ASTM D256 | Impact resistance of pipe | Ft.lb |
| 15 | Flame Resistance | ASTM D635 | Rate and time of burning | ---- |
| 16 | Dielectric Strength | ASTM D147 | Pipe to resist current | Volts/Mil |
| 17 | Dielectric Constant 60Hz @30'F | ASTM D150 | Determination of relativepermittivity of pipe | ---- |
| 18 | Poisson's Ratio | ---- | Isotropic Elasticity | mm |
| 19 | ISO/BS Certified Manufacturer | Contract Specs. Part4, Sect. 4.02.4,H.1, Page 120 |  | mm |

الجدول رقم (17-5 )

Note1: Pipes and fittings shall never be stacked in large piles or under direct sunlight to avoid ultraviolet degradation according to Contract Specification - Part4, Section 4.02.4, C.3, page 117

Note2: Manufacturer is required to attach Standards adopted and Test Reports of the Product

Note3: The Manufacturer shall provide list of chemicals that the pipes and fittings can resist (Chemical Resistance)

Note4: Normative References (Abbreviation)

ASTM - American Society for Testing and Materials

DIN - Deutsches Institute for Normung (German Standard)

BS - British Standard

ISO - International Organization for Standardization

الباب السادس

اختبار الأعمال بعد التنفيذ

اختبار أعمال الأنابيب وملحقاتها بعد التنفيذ

( أ ) عــام

1- ينفذ المقاول الاختبارات بحضور المهندس.

2- قطع التركيب والوصلات يطلب من المقاول تثبيت قطع التركيب الدائمة قبل الاختبار وأن تبقي كافة الوصلات مكشوفة من أجل معاينتها.

3- مقاطع الاختبار: يجب على المقاول أن يحدد المقاطع المعدة لاختبار أنابيب المياه على مسافات لا تزيد عن 500 متر.

4- مقاطع الاختبار: يجب على المقاول أن يجري اختبار ضغط أنابيب المياه بين غرف الصمامات، حيثما يكون ممكناً.

5- مقاطع الاختبار: عدم إجراء الاختبارات على أو من خلال صمامات التحكم بالضغط.، ويجب عدم تغيير وضعية هذه الصمامات لأهداف الاختبار.

6- اختبار السدادة: يقوم المقاول بإحكام سدّ الخط الرئيسي ويجري الاختبار على السدادة بواسطة دعائم انضغاط.

7- الصمام المغلق: لا يمكن للمقاول أن يجري اختبار تجاه صمام مغلق إلا إذا لم يكن هناك من بديل مقبول.

8-  يجب على المقاول أن يطبق ضغطاً بواسطة مضخة اختبار تشغّل باليد.

9- يقوم المقاول بفحص الوصلات المكشوفة ويصلح ما يظهر فيها من تسرّب.

10- فشل الاختبار: عند فشل أي اختبار ، فعلى المقاول أن يعين مكان التسرب ويستبدل أو يصلح الأنبوب الغير صالح ، أو يستبدل أو يصلح التوصيلة الغير صالحة. ثم يتم إعادة الاختبار .

11- الاحتفاظ بسجلات الاختبار: يكون على المقاول أن يحتفظ بقيود وسجلات الاختبارات بشكل مقبول وأن يسلّم النسخة الأصلية إلى المهندس مباشرة بعد إتمام الاختبار.

12- خطوط الضغط: يقوم المقاول بإجراء اختبار هيدروستاتيكي بعد إتمام الردم الجزئي لأنابيب المياه حسب المواصفة (AWWAC500).

13- يتم غسيل وتعقيم أنابيب المياه حسب المواصفة (AWWAC651-92)

14-  يتم اختبار أنابيب الصرف الصحي قبل الردم

الباب السابع

الأسفلت

ترميم الأسطح الأسفلتية

1- يتم تنفيذ أعمال السفلتة بعد مدة لا تزيد عن 10 أيام من الانتهاء من أعمال ردم الخنادق .

2- يجب أن تتكون طبقة ما تحت الأساس من حصمة ورمل طبيعي مغربلة أو حصى مكسر للحصول على التدرج المطلوب حسب المواصفة AASHTO T-27  وحسب الجدول (1-7).

3- يجب أن تتكون طبقة الأساس من حصمة مكسرة أو حجر مفتت أو رمل بحسب المطلوب  للحصول على التدرج المطلوب ومن النوع ( A-1-a , A-1-b  ) طبقاً لـلمواصفة  AASHTO M145 .

4- يجب أن تكون جميع مواد الردم من نوع (A-2-4) خالية من المواد العضوية ومن المواد الضارة .

| حجم المنخل بوصة | حجم المنخل مم | نسبة المرور بالوزن |
| --- | --- | --- |
| 2 | 50 | 100 |
| 1.5 | 38,1 | 90 - 100 |
| 1 | 25,1 | 55 - 85 |
| 3/4 | 19 | 50 - 80 |
| 3/8 | 9.5 | 40 - 70 |
| 4 | 4,75 | 30 - 60 |
| 10 | 2 | 20 - 50 |
| 40 | 0,425 | 10 - 20 |
| 200 | 0,075 | 0 - 15 |

الجدول رقم (1-7)

5- سمك طبقة ما تحت الأساس لا يزيد عن 30 سم قبل الدمك

6- سمك طبقة الأساس لا يزيد عن 25 سم قبل الدمك

7- MC : يكون من النوع MC-70 حسب المواصفات AASHTO M82 حيث تكون درجة حرارته 40 ـ 60 o م وبمعدل 1,5 كجم/ م2.

8- RC : يكون من النوع RC -70 حسب المواصفات AASHTO M81 حيث تكون درجة حرارته 40 ـ 75 o م وبمعدل0.50 كجم/ م2.

9 - درجة حرارة الأسفلت عند الخلاطة 170 o م وبالموقع 139 oم - 165 oم.

10- الأسفلت صنف ( أ ) سماكة أكبر من 15سم للشوارع الرئيسية 0

11 - الأسفلت صنف ( ب ) سماكة (10 - 15 ) سم لشوارع التجميع .

12- الأسفلت صنف(ج) في غيرا لشوارع الرئيسية وشوارع التجمع والشوارع التي ليس بها صنف (أ & ب )

13- يراعى أن تكون سماكة الأسفلت الجديد مساوي لسماكة الأسفلت القديم وبحد أقصى 15سم  وبحد أدنى 6سم للشوارع الفرعية و 8 سم للشوارع الرئيسية.

14- عند تنفيذ الأسفلت على طبقات يراعى ألا يزيد سمك أي طبقة عن 8سم وألا يقل عن 6سم

15 - في حالة ظهور شروخ بعرض اقل من 3مم في طبقة الأسفلت بعد تنفيذها فعلى المقاول معالجتها وذلك بتنظيفها بالفرشاة والهواء المضغوط ثم ملئها بمستحلب البيتومين ثم يرش عليها رمل خشن .

16 - في حالة ظهور شروخ بعرض أكبر من 3مم في طبقة الأسفلت بعد تنفيذها فعلى المقاول معالجتها وذلك بتعبئتها برمل خشن نظيف ثم يتم تشبيعه بمستحلب بيتومين مخفف بنسبة 1 : 1

17- في حالة هبوط الأسفلت فعلى المقاول تحديد منطقة الهبوط وقطعها على هيئة مربع أو مستطيل بمقص الأسفلت وإعادة التأسيس ومن ثم إعادة طبقة الأسفلت .

18– يجب أن يكون اجمالى سماكة الطبقة الحبيبية لما تحت الأساس (25 - 30) سم لطبقة الأساس يتم وضعها على طبقتين متساويتين مع دمك كل طبقة حتى نسبة 100 % من كثافة بروكتور المعدلة.

19– إذا حدث تأخير بين تنفيذ أي طبقة والطبقة التي تليها فعلى المقاول إعادة دمك الطبقة

السفلية للتأكد من عدم حدوث تفكك بها نتيجة حركة المرور أو مرور آليات المقاول أثناء التنفيذ والإنشاء أو بسبب ظروف مناخية غير مواتية أو ما شابهها.

20– طبقات الأساس و السطح العلوية البيتومينية يجب أن يتم خلطها ومزجها بالمعمل طبقا للخلطة التصميمية والتي يتم وضعها من قبل المقاول ويعتمدها المهندس.

21– يجب عمل تغليف وإحاطة للأنابيب بالخرسانة إذا كان غطاء الردم فوق الأنابيب اقل

من 1.00 م أو أكثر من 5.00 م و حسب توصيات الصانعين للأنابيب.

22–  يجب دمك طبقات الردم أسفل طبقة الأساس إلى 95 % وسماكة لا تزيد عن 20سم لكل طبقة . أما طبقات الردم أسفل ما تحت الأساس فتكون بسماكة 30 سم وبنسبة دمك90%

23– بالنسبة لاختبارات الخلطة الأسفلتية يتم إجراء اختبار كثافة الطريق والسماكة بعد الدمك الختامي لكل يوم عمل لكل 200 متر طولي وذلك بعمل CORE TEST .

24 – يجب وضع الخلطة الأسفلتية بواسطة الفرادة ومن ثم ترص وتدك إلى ما لا يقل عن

97 % من متوسط الكثافة الإجمالية اليومية لمارشال.

الباب الثامن

الخرسانة

الخرسانة

الخرسانة هي عبارة عن خليط غير متجانس من الركام ( الحصمة) و الأسمنت والماء مع بعض الفراغات ويمكن إضافة بعض المواد الأخرى ( المضافات) للحصول على خواص معينة. يتم اختيار نسب هذه المواد في الخلطة الخرسانية حسب نوع العمل المطلوب والمواد المتوفرة. ومع خلط هذه المواد مع بعضها يتم الحصول على الخرسانة التي تبدأ بالتصلب التدريجي مع الوقت حتى تصبح صلبة وقوية ، وتتفاوت قوتها حسب المكونات الأساسية وكذلك حسب طريقة الرج أثناء الصب ونوعية المعالجة.

صنف الخرسانة :-

تصنف الخرسانة حسب استعمالها إلى ما يلي : ـ

أ  -  للمنشآت المصبوبة فى الموقع تكون الخرسانة المسلحة من فئة 250 / 25 .

ب - للمنشآت المصبوبة فى الموقع تكون الخرسانة العادية من فئة 210 /25 .

جـ - للمنشآت مسبقة الصب تكون حسب المواصفات  ASTM C478 ومن فئة 250 / 20 .

د - يتم تشكيل قاع المطبق بمونة اسمنتية مقاومة للكبريتات فئة 250 / 20 .

مكونات الخرسانة:-

أولا : الاسمنت

1 - يكون من النوع البورتلاندى ومطابق للمقياس(AASHTO M85  OR  BS12)

2 - مدة صلاحية الأسمنت المكيس 3 شهور من تاريخ توريده إلى تاريخ استخدامه .

3 - مدة صلاحية الأسمنت السائب 6 شهور من تاريخ توريده إلى تاريخ استخدامه .

4 - لا يسمح باستخدام أكثر من نوع من الأسمنت في المنشأ الخرسانى الواحد .

5 - هناك عدة أنواع من الاسمنت تأخذ اسمها من الغرض منها ولزوم استعمالها ولكن تبقى   مكوناتها الأساسية  واحدة وان اختلفت نسبتها من نوع لآخر ومن أهم هذه الأنواع: -

الأسمنت البورتلاندي العادي، والأسمنت البورتلاندي سريع التصلد، والأسمنت البورتلاندي المنخفض الحرارة، والأسمنت المقاوم للأملاح  والكبريتات، والأسمنت الألوميني ... الخ

ثانيا : الركام

1 - تكون مطابقة للمقياس( AASHTO T11  OR  ASTM M81 )

2 - نوعية وخواص الركام له تأثير كبير على خواص الخرسانة ونوعيتها لكونه يشغل حوالي

(70-75%) من الحجم الكلي للكتلة الخرسانية. ويتكون الركام بصورة عامة من حبيبات صخرية متدرجة في الحجم منها حبيبات صغيرة كالرمل والأخرى حبيبات كبيرة كالحصى   ويجب خلو الركام من الطين ومن المواد غير النقية والتي تؤثر على المقاومة والثبات لخلطة الأسمنت .

3 - يجب أن يكون الركام نظيفا قويا مقاوما للسحق والصدم ومناسبا من حيث الامتصاص ذا شكل وملمس مناسبين وغير قابل للانحلال ، ومقاوما للتآكل والبري.

4 - تدرج الركام يعتمد على الحجم الأقصى لها حيث يجب ألا يزيد عن خمس البعد الضيق لجانبي الشدة وألا يزيد عن ثلثي أدنى بعد صافى بين أسياخ حديد التسليح أيهما أقل  وتكون دقة القياس 2%  طوال مدة العمل .

نسبة المواد المارة من المنخل 200 يجب ألا يزيد عن 3% بالوزن من الحصمة المخلوطة .

ثالثا : الماء

يجب أن يكون الماء صالح للشرب وأن يكون متوافق مع المقياس

BS3148 )    ( AASHTO T26  OR

تقاس بالوزن أو الحجم على أن تكون دقة القياس 2% طوال مدة العمل .

أهمية الماء:

1- إن الماء ضروري لكي يتم التفاعل الكيماوي بين الاسمنت والماء..
        2- يعطي الماء الخليط المؤلف من الركام الخشن والناعم والاسمنت درجة مناسبة من                  الليونة تساعده على التشغيل والتشكيل..
        3- إن الماء يعطي حجماً للخرسانة يتراوح ما بين 15-20%
 النسبة المائية الإسمنتية:
             هي النسبة بين وزن الماء الحر المخصص للتفاعل ( عدا الماء الذي يمتصه الركام ) إلى                    وزن الأسمنت في الخلطة.

خواص الماء المستعمل في الخرسانة:
       1- يكون الماء المستعمل في خلط ومعالجة الخرسانة خاليا من المواد الضارة مثل الزيوت

والشحوم والأملاح والأحماض والقلويات والمواد العضوية                                                  
       2 - يعتبر الماء الصافي الصالح للشرب صالحا لخلط الخرسانة 0
       3- يسمح باستعمال الماء غير الصالح للشرب في حالة عدم توفر الماء الصالح للشرب

على أن لا يزيد تركيز الشوائب فيه عن نسب معينة  تحددها المواصفات.                                 
4- يحظر استعمال الماء الغير صالح  للشرب في خلط الخرسانة إلا بعد أن يثبت                              مخبريا بأن مقاومة المكعبات  التي جرى خلطها بالماء غير الصالح للشرب تساوي

على الأقل(90)% من مقاومة نظيراتها والتي جرى تحضيرها باستعمال ماء صالح                للشرب وذلك بعد(7) أيام,(28) يوم وحسب المواصفات الأمريكية رقم (ASTM C-109) 
5- يجرى تصميم الخلطة الخرسانية في المختبر باستعمال نفس الماء غير الصالح للشرب     والذي سيجرى استخدامه في الخلطات الخرسانية بالموقع

رابعا :  حديد التسليح

- يجب أن يتطابق حديد التسليح ذو قوة الشد العالية مع المقياس

AASHTO M31) أوASTM A61  ( بحيث لا تتعدى نسبة الكربون0,3% .

2 - يجب أن يتطابق حديد التسليح المبروم مع المقياس

AASHTO M31  أوASTM    A615  أو BS 4449 .

3 - حديد التسليح المجدول عالي الشد يجب أن يتطابق مع المقياس ASTM A706 .

4 - يجب أن تتطابق شبكة التسليح الملحومة مع المقياس AASHTO M55  أو BS4483

5 - يجب أن يتطابق حديد التسليح المسحوب على البارد مع المقياس              (AASHTO M32  أو BS4482 ).

6 - يجب أن تتطابق حصيرة التسليح المصنعة مع المقياس                                  ( AASHTO M54  أوASTM A184  )

7 - إذا ظهر على الحديد الصدأ الخفيف الذي لا يغير من لونه فلا يلزم إزالته .

8 - إذا زاد الصدأ على الحديد فيجب إزالته بواسطة فرشة السلك أو بمدفع الرمل .

9 - يتم قطع وثنى الحديد على البارد في درجة حرارة 5 oم ــــــــ100 oم ولا يسمح  مطلقا باستعمال الحرارة في ذلك .

وعند ثنى الحديد تراعى المنحنيات حسب الجدول رقم( 1-8 ) التالي :ـ

| قطر قضيب التسليح d | الحديد العادي المطاوع | الحديد عالي الشد |
| --- | --- | --- |
| لغاية 25مم | 4 d | 6 d |
| من 25مم إلى 35مم | 6 d | 8 d |
| من 35مم إلى 60مم | 10 d | 10 d |

الجدول رقم (1-8)

10 - إذا تم ثنى الحديد فلا يسمح بثنيه مرة أخرى .

| 11 - يجب قطع وثنى الحديد طبقاً للتفاوتات حسب الجدول رقم 2-8 التالية : ـ طول القضيب مم | التفاوت مم |
| --- | --- |
| لغاية 1000مم | 5 |
| 1000 - 2000 | + 5 - 10 |
| فوق 2000 | + 5 - 25 |

الجدول رقم (2-8)

12 - سلك الرباط المكشوف يكون بقطر 1,2مم للحديد المشكل بالموقع .

13 - سلك الرباط في بقية المواضع يكون أكثر ليونة وبقطر 1,6مم بحد أدنى .

14 - عند لحام حديد التسليح يجب أن يكون ذلك متطابق مع إصدار جمعية اللحام  الأمريكية ( قانون التلحيم الإنشائي لقضبان التسليح ) .

خامسا : الإضافات:-

أ _ الإضافات هي عبارة عن مواد أو تراكيب من عدة مواد تضاف للخرسانة أثناء الخلط لتحسين     خاصية أو أكثر من خواص الخلطة الخرسانة.

ب – يمنع استخدام كلوريد الكالسيوم بأي شكل كان .

جــ - المواد المضافة للخرسانة تكون طبقا للمقياس ACI 305R .

د – المواد المضافة لتأخير فترة الشك تكزن مطابقة للمقياس AASHTO M194 نوع D

أهم أغراض استعمال الإضافات:-

1  - تحسين قابلية التشغيل للخرسانة الطرية.
  2  -  تعجيل التصلب للحصول على مقاومة عالية في وقت قصير.
  3  -   إبطاء عملية التصلب ( الشك) في الأجواء الحارة أو النقل لمسافات البعيدة.

4 -  تقليل الحرارة المتولدة وتقليل النضح أو النزف  ( Bleeding )
  5  -  تحسين مقاومة التآكل وتقليل التقلص الحاصل أثناء التصلب ومنع صدأ الحديد .

أنواع الإضافات:-
 بالرغم من تعدد أنواع الإضافات وأسمائها التجارية إلاّ أنها تندرج أساساً ضمن ثلاث مصنفات رئيسية هي:
1 - إضافات مسرعة للتفاعل.
2- إضافات مبطئة للتفاعل.
3-  إضافات مقللة للماء.
إن لهذه الإضافات مضاراَ لذلك يجب عدم استعمالها إلا في الحالات الضرورية وحسب تعليمات الشركة المصنعة وبأقل الكميات . ومحاولة الاعتماد على تحسين خواص الخرسانة بتعديل مكوناتها الرئيسية.

الخلطة التصميمية DESIGN MEIXING  :

يتم عمل الخلطة التصميمية قبل بدء العمل والجدول رقم 4-8 التالي يوضح صنف الخرسانة مع علاقة قوة الضغط للاسطوانة بقوة الضغط للمكعب : ـ

| صنف الخرسانة | قوة ضغط الخرسانة لاسطوانة الاختبار | القوة المعادلة لعينة المكعب |
| --- | --- | --- |
|  | كجم / سم2 | كجم / سم2 |
| 110 / 25 | 170 | 210 |
| 140 /25 | 210 | 260 |
| 170 / 60 | 240 | 300 |
| 210 / 50 | 290 | 360 |
| 210 / 25 | 290 | 360 |
| 210 / 20 | 290 | 360 |
| 250 / 20 | 325 | 400 |
| 250 / 30 | 325 | 400 |
| 310 / 20 | 395 | 490 |
| 360 / 20 | 440 | 550 |

الجدول رقم (3-8)

يجب مراعاة ما يلي عند عمل الخلطة التصميمية : ـ

1 - ألا تزيد كمية المياه المستخدمة عن تلك المطلوبة لإنتاج الخرسانة بقابلية عمل كافية

لوضعها ودمكها في الأماكن المحددة المطلوبة .

2 - يجب أن تفي الخلطة التصميمية بالحدود الدنيا والقصوى المحددة لمحتويات الماء والأسمنت

3 - يجب ألا يتعدى محتوى الأسمنت في أي خلطة عن )450 كجم / م3( .

4 - قوة تحمل الضغط للعينات بعد 7 أيام لاتقل عن 75 % من القوة المحددة للضغط بعد 28يوم

5 - إن قوة تحمل الضغط للاسطوانة الخرسانية يجب أن تتحدد على نماذج العينات التي يتم

الحصول عليها طبقاً للمقياس AASHTO T23 )   أو ( AASHTO T126 .

خلط الخرسانة بالموقع

1 - يجب أن تكون الخلاطة بنوعية وسعة مناسبة .

2 - تتم تعبئة الحصمة الخشنة أولاً بالخلاطة ثم تتبعها الحصمة الناعمة ثم يضاف بعض الماء

قبل إضافة الاسمنت ثم إضافة الماء بالكميات المطلوبة أثناء عملية الخلط .

3 - إذا لزم الأمر إضافة بعض المواد لتأخير زمن الشك فإنها تضاف ضمن دقيقة واحدة

أو 25 % من إجمالي زمن الخلط أيهما أقل .

- - يجب ألا يزيد ارتفاع إسقاط الخرسانة عن 1,5 م حتى لا يحدث انفصال حبيبي لمكوناتها

الخرسانة الجاهزة

1 - يجب ألا يزيد الزمن المنقضي منذ إضافة الماء إلى الخلطة وحتى صبها بالموقع عن

الحدود التالية : ـ

أ - 30 دقيقة عند درجة حرارة 25o م أو أكثر .

ب- 40 دقيقة عند درجة حرارة 18o م أو أقل .

ج - زمن أخر يتم استنتاجه بين درجتي الحرارة 18oم ، 25o م .

- - بالنسبة للخرسانة المنقولة بواسطة شاحنات رجاجة فإن الوقت المسموح به هو الزمن الذي  تستغرقه 300 دورة للشاحنة أو مدة 20 دقيقة أيهما اقل .

- -في حالة تجاوز الزمن عن المسموح به يجب إضافة مواد أخرى لتأخير زمن الشك

- – يجب أن تتطابق الخلاطات النقالة والشاحنات الرجاجة مع المقياس ASTM C94

- - يجب تزويد سائق الشاحنة ببيان من الخلاطة مع كل شحنة موضح فيه ما يلى : ـ

أ- أسم وعنوان الخلاطة  .

ب- رقم البيان وتاريخه .

جـ - رقم الشاحنة .

د- توضيح صنف الخرسانة ومحتوى الأسمنت بها .

هـ - وقت تحميل وتعبئة الشاحنة .

و- معدل هبوط الخرسانة .

6 - يمكن مراقبة الخلاطة بتواجد مندوب بها للتحقق مما يلي : ـ

أ - التدقيق على مكونات الخلطة وعملية المزج .

ب - التأكد من وقت التحميل والتعبئة للشاحنة .

جـ - استلام بيان رحلة الشاحنة .

صب الخرسانة                                                               1 -  عند الصب في الطقس الحار يتم الرجوع إلى المقياس ACI 305R .

2 – عند الصب في الطقس البارد يتم الرجوع إلى المقياس ACI 306. 1-90 .

3 – حيث يتم تعريف الطقس الحار أو الطقس البارد حسب المقياسACI 305R   .

4 - درجة حرارة الخرسانة عند الصب لا تزيد عن 32o م.

5 - يجب صب الخرسانة على طبقات أفقية بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن 50 سم بعد الدمك

6 - لا تصب الخرسانة من ارتفاع يزيد عن 1,5 م حتى لا يحدث انفصال حبيبي لمحتوياتها

7 - عند صب المنشات الخرسانية القائمة يجب إكمال الصب  للمنشأت الصغيرة أو إيقافها للمنشآت الكبيرة قبل أن تكون الخرسانة الموضوعة قد بدأت فى التصلب والتجمد

8- يراعى أن تكون درجة حرارة حديد التسليح هي نفس درجة حرارة الخرسانة حتى لا يحدث  التصاق رديء ناتج عن اختلاف معامل التمدد الحراري للمادتين .

9 - ولذلك يجب حماية قضبان حديد التسليح من أشعة الشمس في الصيف( أوالبرودة في                          الشتاء) وذلك برشها بالماء لتبريدها قبل صب الخرسانة .

10 - عند الاضطرار إلى صب الخرسانة في المياه فيجب زيادة محتوى الأسمنت بمقدار10 % وبشرط ألا تكون هذه المياه جارية .

11 - في حالة استخدام المضخات في الصب يراعى ألا يقل قطر أنبوب الضخ عن       3 أضعاف الحجم الأقصى للحصمة .

معالجة الخرسانة:

1 - إن المعالجة المبكرة والفعالة والمستمرة في المراحل الأولى لعمر الخرسانة أمر ضروري لتشكيل القوة والمتانة وعدم النفاذية ومقاومة البري وثبات الحجم ولا بد من إضافة الماء باستمرار إلى الخرسانة للتعويض عن الماء الذي يتبخر ، كما يمكن تغطية الخرسانة وترطيب الغطاء حتى يتم ضمان وجود رطوبة وماء التفاعل .

2 – مركبات معالجة وترطيب الخرسانة يجب أن تتطابق مع المقياس

AASHTO M148 OR ASTM – C309                                              .

3 – في حالة المعالجة بالبخار فيكون طبقا للمقياس ACI 516 OR ACI 517   .

اختبار الهبوط للخرسانة SLUMP TEST

يتم الاختبار على النحو التالي : ـ

1 - التأكد من نظافة أسطح الأدوات المستخدمة .

2 - ملء القالب بالخرسانة على 3 طبقات بحيث كل طبقة تساوى ثلث القالب .

3 - يتم دمك كل طبقة 25 مرة  بقضيب الدمك .

4 - يرفع القالب رأسياً ببطء مع مراعاة عدم حدوث أي حركة جانبية أو إلتوائية .

5 - يجب أن تتم جميع الخطوات السابقة خلال 150 ثانية دون توقف .

6 - نقيس مقدار الهبوط الحادث للعينة .

7 - الهبوط المسموح به هو 10 سم .

8 - إذا استخدمت الإضافات الكيميائية لتحسين سيولة الخلطة الخرسانية عندها لا يعتد   بحد الهبوط المذكور .

عينات اختبار الخرسانة بالموقع

يجب اختيار العينات الاسطوانية المأخوذة عند صب الخرسانة حسب متطلبات     المقياسAASHTO T22   وللمكعبات حسب المقياس BS1881 وذلك للاختبار بعد 7 أيام وبعد 28 يوما"ومقارنة نتائج الاختبار بما ورد بجدول ( 3-8 ) مع مراعاة ما يلي.

مقاومة الكسر  (Crushing strength)

تعرف مقاومة الكسر للخرسانة بقيمة مقاومة الكسر بالضغط لنموذج فحص خرساني           مكعب الشكل مقاسه (150×150×150) ملم، عمره (28) يوماً محفوظاً تحت الماء           في درجة حرارة  ± 20 درجة مئوية ، ويمكن تحديد مقاومة الكسر للأسطوانة               حسب المواصفة  ( AASHTOT 126 , AASHTOT 23 ) 
المقاومة المتوسطة للكسر : 
      تعرف المقاومة المتوسطة للكسر بالضغط للخرسانة بمعدل قيمة مقاومة الكسر لنماذج         الفحص المختلفة لعينة واحدة من الخرسانة. وعند احتساب المعدل يجب ألا يزيد                الفرق بين القيمة الأعلى والقيمة الأدنى إلى المعدل عن 20% وإلا يجب معاملة نتيجة         كل مكعب على حدة.

المقاومة المميزة :
هي مقاومة التهشيم والتي من المتوقع أن تقع تحتها 5% من تعبئة كافة قياسات القوى المحتملة للخرسانة.

ملاحظات هامة:-

ويتم قبول نتيجة اختبار المكعب أو الاسطوانة إذا كان : ـ

أ  - إذا كانت أي قيمة للمقاومة لا تقل عن المحدد بالجدول السابق .

ب - إذا كان متوسط المقاومة لا يقل عن القيمة الدنيا بالجدول وكان الفرق بين القوة العظمى والصغرى لا يزيد عن 20% من متوسط المقاومة .

- إذا فشلت نتائج اختبار العينات فيجوز عمل اختبارات على خرسانة المنشأ وهما:-

      - -      Schmitt Hammer

      - - Core Test

1-اختبار مطرقة شميدت   ( Schmitt hammer )

تستخدم مطرقة شميدت لتعيين رقم الارتداد Rebound Number حيث يعتمد عمل الجهاز  على النظرية التي تنص على أن قوة ارتداد كتلة مرنة يعتمد على قوة السطح الذي تصطدم به. ويستخدم رقم الارتداد هذا في الاسترشاد عن القيمة التقريبية لمقاومة الضغط للخرسانة.

2- فحص العينات اللبية (Core Test)

يعتبر هذا الاختبار اختبار نصف متلف و يستخدم لتعيين مقاومة الضغط للخرسانة بصورة حقيقية وواقعية و يكون ذلك بواسطة اختبار عينة منتزعة (القلب الخرسانى) من بعض الأعضاء الإنشائية الأساسية ( عادة الأعمدة-الكمرات).

الجهاز عبارة عن مثقاب به آلة ثقب اسطوانية من الماس (ألماظة) و يعمل بالضغط الهيدروليكي

الباب التاسع

أعمال العزل

أعمال عزل المنشآت

الأسفلت

1 - الأسفلت المستخدم لمنع التسرب يجب أن يتطابق مع المقياس ( (AASHTOM115

للمنشآت تحت الأرض أو المقياس (ASTM D449) للمنشآت فوق الأرض .

2 - طبقة التأسيس الأولية التي تستخدم مع الأسفلت في أعمال منع التسرب يجب أن تتطابق مع

المقياس  (AASHTO M116)   أو (ASTM D41)  .

3 - يجب تسخين الأسفلت إلى درجة حرارة 149 º م ـ 177 º م .

المواد البيتومينية

1 - البيتومين المستخدم لمنع التسرب يجب أن يتطابق مع مواصفات بيتومين الفحم المقطرن طبقاً للمقاييس  (AASHTO M118)   أو  (ASTM  D450) .

ويجب تقديم بيتومين نوع  ( II ) إلا إذا ذكر خلاف ذلك بالمواصفات .

2 - طبقة التأسيس الأولية المستخدمة مع بيتومين الفحم المقطرن في عزل الرطوبة ومنع  التسرب يجب أن تتطابق مع المقاييس (AASHTO M121)  أو (ASTM D43) .

3 - يجب أن تكون درجة حرارة القطران 93º م ـ 121ºم .

الغشاء النسيجي

يجب أن يتطابق الغشاء النسيجي مع مواصفات القماش القطني المحاك والمشبع بمادة  بيتومينية للاستخدام في أعمال منع التسرب ويجب أن تتطابق مع المقاييس

(AASHTO M117)  أو (ASTM  D173)  .

أغشية البولي إيثيلين ذاتية اللصق

أغشية منع تسرب مرنة ومسبقة التشكيل تتألف من طبقة رقيقة من بولي إيثيلين عالي الكثافة HDPE   مع   مركب مطاطي ذاتي اللصق و ذو الخصائص التالية والمميزات على الأقل والمبينة بالجدول رقم 1-9 التالي : ـ

| الجدول رقم ( 1-9 ) إجمالي السماكة | 1,5 مم |
| --- | --- |
| الوزن | 1,6 كجم / م2 |
| مقاومة الشد | 42 نيوتن / مم2 |
| الاستطالة | 210% طولياً و 160% عرضياً |
| مقاومة التمزق | 340 نيوتن / مم2 طولاً و310 نيوتن / مم2 عرضاً |
| مقاومة الثقب | 220 نيوتن 65 مم |

طلاء قطرانى لمعالجة الامتصاص

إن القطران المستخدم لمعالجة الامتصاص يجب أن يكون من نوع القطران سائل غازي ويتطابق مع المواصفات التالية : ـ

1 - الثقل النوعي (25/25) º م .

2 - اللزوجة النوعية على درجة مئوية 40 º ( Engler ) لا تزيد عن 3 .

3 - إجمالي التقطر نسبة مئوية بالوزن لغاية 300 درجة لا يزيد عن 50 .

4 - البيتومين ( المذاب في ثاني سلفيد الكربون ) لا يقل عن 98 % .

5 - المياه لا تزيد عن 3 % .

طلاء عزل قطرانى

يجب أن يتطابق العزل القطرانى مع المواصفات (AASHTO M52)  درجة

رقم (  ASTM  D490 RT CB-5) .

حشو الفواصل

الحشوة التي تستخدم في تعبئة الفواصل الأفقية والعمودية في أعمال منع التسرب

يجب أن تكون من زيت الأسفلت ومتطابقة مع المتطلبات التالية

والموضحة بالجدول رقم)2-9( :

| نقطة الوميض ( إشعال البخار ) | لا تقل عن 232 درجة مئوية |
| --- | --- |
| نقطة التلين | ( 48,9 - 54,4) درجة مئوية |
| الاختراق | عند صفر م º 200جم لمدة دقيقة لاتقل عن 15 . وعند درجة حرارة 25م º 100جم لمدة 5 ثواني,ومن (50 :60 ) وعند 46م 50جم º لمدة 5 ثواني لا تزيد عن 300 . |
| الفاقد عند التسخين | على 136 م º , 50 جم , 5 ساعات لا تزيد عن 1,5 % . |
| قابلية الممطولية | عند 25 º م , 5 سم بالدقيقة لا تقل عن 85 . |
| إجمالي البيتومين ( القابل للذوبان في ثاني سلفيد الكربون ) | لا يقل عن 99,5 % |

الجدول رقم (2-9)

حواجز / سدادات المياه

يجب صنع حواجز المياه من المطاط الصناعي بنسبة 70 % بالحجم من مادة النيوبرين المرن أو SBR ويقوى بالكربون الأسود وأكسيد الزنك وتتطابق مع المقاييس التالية :

1 -  قوة الشد لا تقل عن 175 كجم / سم2 مع استطالة عند الكسر   425 % وذلك        للمقياس ASTM  D412

2 - مقياس القص ( الصلابة ) ((Sh0re Udometer يجب أن يكون بين (50 ـ70 )        عند المقياس ASTM  D676  . وبعد 7 أيام في الهواء على درجة حرارة 126 º م

( زائد أو ناقص درجة واحدة ) أو بعد 48 ساعة في الأوكسجين على درجة حرارة           126 º م  ( زائد أو ناقص درجة حرارة واحدة ) كلاهما عند تطبيق قوة 21 كجم/ سم2                                                             فإن مقاومة الشد والاستطالة يجب ألا تقل عن 65% من المعدل الأصلي طبقا للمقياس  (ASTM  D572)

طلاء الإيبوكسى

يدهن به المسطحات الخراسانية الداخلية بسماكة 400 ميكرون على الأقل وحسب توصيات الصانع .

الباب العاشر

ملخص المقاييس العالمية

| منظمة العلوم الدولية | International science organization | ISO |
| --- | --- | --- |
| المواصفات البريطانية | British Standard | BS |
| المجمع الأمريكي لإختبار المواد | American Society for testing material | ASTM |
| إتحاد مسئولي النقل والطرق الأمريكي | American Association of state and Highway transportation Officials | ASHTO |
| المخططات الاستشارية لتنظيم المياه | Water Regulations Advisory Scheme | WARS |
| المقاييس الدولية الأمريكية | American National Standards | ANSI |
| العلوم القومية للأساسات | National Science Foundation | NSF |
| الكود الرقمي | Digital Node | DN |
| المواصفات السعودية للقياس | Saudi Arabian Standards organization | SASO |

الباب الحادي عشر

ملخص مواصفات المواد

ملخص مواصفات المواد

| م | نوع المادة | المواصفة |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد الردم من ناتج الحفر | A-2-4 من مقاس AASHTO M145-92 |
| 2 | مواد الردم منقولة من خارج الموقع | A-2-4 من مقاس AASHTO M 145-92 |
| 3 | أعمال دمك التربة المتماسكة | ASTM 1557-78 |
| 4 | أعمال دمك التربة غير المتماسكة | ASTM D2049-69 |
| 5 | معدل دمك طبقات التربة | ASTM D2049-69 |
| 6 | اختبار التدرج الحبيبي | ASTM D442-72 |
| 7 | أنابيب الحديد المرن | ISO 2531 درجة K9 |
| 8 | البطانة الداخلية الاسمنتية لأنابيب الحديد المرن | ISO 4179 |
| 9 | سمك البطانة الداخلية الاسمنتية لأنابيب الحديد المرن | ISO 4179 |
| 10 | العزل الخارجي لأنابيب الحديد المرن | ISO 4179 |
| 11 | الحماية الخارجية بالبولي ايثيلين لأنابيب الحديد المرن | ISO 8180 |
| 12 | الحلقات المطاطية لأنابيب الحديد المرن | BS 2494 |
| 13 | وصلات الحديد المرن | ISO 2531 |
| 14 | البطانة الداخلية الاسمنتية لوصلات الحديد المرن | ISO 4179 |
| 15 | الوصلات اللسانية والميكانيكية للحديد المرن | ISO 4633 |
| 16 | أنابيب البولي فينيل كلورا يد غير اللدن uPVC | SAS 14 & SAS 15 |
| 17 | لوازم التركيب لأنابيب البولي فينيل كلورا يد غير اللدن uPVC | SAS 14 & SAS 15 ISO 3633 & ISO 4435 |
| 18 | أبعاد وخلو صات أنابيب البولي فينيل كلورا يد غير اللدن uPVC | SAS 14 & DIN 8062 & DIN 19532 |
| 19 | الوصلات الخاصة لأنابيب البولي فينيل كلورا يد غير اللدن uPVC | ISO / DIS 4422 & DIN8063 & BS 2494 |
| 20 | اختبارات الشد والصلابة ومقاومة الضغط الداخلي للأنابيب | ISO 2531 |
| 21 | الاختبار الهيدروستاتيكى للأنابيب | AWWA C600 |
| م | نوع المادة | المواصفة |
| 22 | تنظيف وتعقيم أنابيب شبكات المياه باستخدام الكلور | AWWAC651 - 92 |
| 23 | الكلور المتبقي في أنابيب شبكات المياه بعد التطهير | AWWA M12 |
| 24 | الصمامات البوابية | ISO 7259 |
| 25 | اختبار المصنع للصمامات البوابية | ISO 5208 |
| 26 | الصمامات الفراشة | ISO 5752 F14 |
| 27 | اختبار المصنع للصمامات الفراشة | ISO 5208 |
| 28 | صمامات الغسيل البوابية | ISO 7259 |
| 29 | صمامات تنفيس الهواء | ASTM A182 & ISO 2531 - 1991 |
| 30 | صمامات تخفيض الضغط | ASTM A126 & ASTM A182 |
| 31 | إطارات وأغطية غرف الصمامات | BS 2789 & ISO 1083 & DIN 1229 |
| 32 | حنفيات الحريق | AWWA C502 |
| 33 | الفرشة الحبيبية أسفل الأنابيب | ASTM C33 تدرج رقم 8 |
| 34 | الفرشة الرملية أسفل الأنابيب | ASTM C33 - E11 |
| 35 | اختبارات الفرشة الرملية | BS 1377 |
| 36 | أنابيب البولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE للوصلات المنزلية لشبكات المياه | ISO 4427 & DIN 8074 & DIN 8075 |
| 37 | المواد والمصنعية للخرسانة المسلحة | ACI 305 |
| 38 | القياس والخلط والصب للخرسانة المسلحة | ACI 614 |
| 39 | الاسمنت البورتلاندى | ASTM C150 |
| 40 | الخلطة الخرسانية العادية | ASTM C494 CLASS ( A ) |
| 41 | الخلطة الخرسانية في الطقس الحار | ASTM C494 CLASS ( D ) & ASTM C 260 - 77 |
| 42 | الحصمة الخشنة والناعمة | ASTM C33 |
| 43 | اختبارات الحصمة الخشنة والناعمة | ASTM C295 |
| 44 | حديد التسليح | ASTM A 615 GRADE 60 |
| 45 | أسلاك الحديد الملحومة | ASTM A 185 GRADE 60 |
| 46 | مانع التسرب للوصلات | ASTM D 1190 |
| م | نوع المادة | المواصفة |
| 47 | مواد الترطيب من النوع ( 2 ) | ASTM C 309 |
| 48 | تصميم الخلطة الخرسانية | ACI 613 |
| 49 | اختبار الهبوط للخرسانة | ASTM – C143 |
| 50 | اختبار المحتوى الهوائي للخرسانة الممزوجة حديثا | ASTM – C231 - 76 |
| 51 | اختبار المقاومة للخرسانة لاسطوانات الاختبار | ASTM – C78 & ASTM – 39 & ASTM – C31 |
| 52 | اختبار الخرسانة الجوفية CORE TEST في حالة فشل اختبارات عينات المقاومة للخرسانة | ASTM – C42 |
| 53 | التفاوت المسموح به في تنفيذ قوالب الشدات الخرسانية | ACI – 347 –PART 203 |
| 54 | إزالة القوالب والركائز | ACI – 347 |
| 55 | تصنيع حديد التسليح ووضعه | ACI 301 & 315 & 318 |
| 56 | مصدات المياه لأعمال الخرسانة المسلحة | ACI 504 R |
| 57 | عازل الرطوبة لأعمال الخرسانة المسلحة | ASTM 41-73 & D 449-73 GRADE D |
| 58 | قياس المواد المستخدمة في الخرسانة | ACI - 304 |
| 59 | مزج الخلطة الخرسانية في الموقع | ACI - 304 |
| 60 | مزج ونقل الخرسانة الجاهزة | ASTM – C94 |
| 61 | الاهتزاز المستخدم لدمك الخرسانة | ACI - 309 |
| 62 | متطلبات الطقس الحار أثناء الصب | ACI - 305 |
| 63 | معالجة الأماكن المتضررة والمعششة للخرسانة | ACI - 301 |

الجدول رقم 1-10