## Slide 1: التحكم الصناعي ”1“
إعداد المهندس :ماهر الأبيض
حمص-2014

## Slide 2: مقدمة عن التحكم الصناعي:
إن أي منظومة تحكم تتألف من إشارات دخل وإشارات خرج ومنطق ربط بين المداخل والمخارج لذلك نستطيع أن نقول أن منطق الربط هو التحكم الصناعي.
يمكن أن يكون منطق الربط:
    دارات تستخدم الريليات
    دارات إلكترونية غير مبرمجة
    دارات إلكترونية مبرمجة
    الكمبيوتر
    أجهزة PLC

## Slide 3: مقدمة عن التحكم الصناعي:
تستخدم دوائر التحكم في أي آلة للتحكم في تشغيل محرك أو أي نوع من الأحمال في الاتجاه والوقت أو المسافة المحددة و بالحمايات المناسبة لهذه الأحمال.

## Slide 4: مكونات لوحة التحكم:
عناصر الدخل:
كباسات التشغيل
مفاتيح نهاية الشوط
المؤقتات الزمنية
العدادات
فواصم الحماية
القواطع
مفاتيح التشغيل
عناصر الخرج:
الريليهات
الكونتكتورات

## Slide 5: أنواع التماسات Contact Types:
أي منتج أو عنصر كهرباء في التحكم الصناعي يجب أن يحتوي على نوعين من التماسات :
تماس مفتوح طبيعياً :Normally Open Contactلا يمرر هذا التماس التغذية الكهربائية عبره في وضع الراحة (الوضع الطبيعي)
تماس مغلق طبيعياً :Normally Close Contact يمرر هذا التماس التغذية الكهربائية عبره في وضع الراحة (الوضع الطبيعي)

## Slide 6: عناصر الدخل:
كباسات التشغيل push button:
وهي عبارة عن مفاتيح لحظية ذات وضعية غير مستقرة أي أنها تغير وضعها عند تطبيق أثر ميكانيكي عليها وتعود إلى وضعها السابق عند زوال هذا الأثر .

## Slide 7: عناصر الدخل:
یعتمد اختیار نوع الضاغط على تصمیم الدائرة ویجب ملاحظة انه یجب اختیار كبسة التشغيل المناسب من حیث تصمیم الدائرة وقوة التیار الذي یمر من خلال التلامس حتى لا یتلف التلامس ون ثم یؤدي إلى وجود مشاكل بالدائرة

## Slide 8: عناصر الدخل:
مفاتيح الأختيار selecter switch: وھذه المفاتیح مكونة من تلامسات مفتوحة بالوضع الطبیعي NO وعند استخدامها تتحول إلى NC لتغلق الدارة.
كما ویمكن لمفتاح الاختیار أن یقوم بتشغیل عدة دوائر معا ویستخدم في دوائر التحكم لتشغیل وتحویل الدوائر من دائرة إلى أخرى ویستخدم أيضا بالآلات الصناعیة لتشغیلھا ویستخدم أيضا بصفة مفتاح توالي لتشغیل بعض الأحمال.

## Slide 9: عناصر الدخل:
مفاتيح نهايات الشوط :Limit Switch و هي من حيث مبدأ العمل تعتبر مثل كباسات التشغيل تماما غير أن الأثر الميكانيكي المطبق على كباسات التشغيل هو يد الإنسان, بينما الأثر الميكانيكي المطبق على مفاتيح نهاية الشوط يكون عادة اصطدام جسم متحرك بهذا المفتاح و تأخذ عدة أشكال حسب الجسم الميكانيكي الذي سيصطدم بها .

## Slide 10: عناصر الدخل:
مفتاح الطوارئ :Emergency Button
يستخدم هذا المفتاح في حال حدوث عطل ما, وهذا العطل يتطلب فصل التغذية الكهربائية بشكل كامل عن النظام. تتميز بكبر حجم قطرها لتسهيل العملية وهي ضرورية في أي لوحة كهربائية.يكون هذا المفتاح مغلق في الوضع الطبيعي NC, وعند الضغط عليه يصبح مفتوح ويقطع التغذية عن كامل النظام.

## Slide 11: عناصر الدخل:
المؤقتات الزمنية :Timersهي إحدى عناصر التحكم المهمة تؤمن فاصل زمني بين لحظة فصل أو تطبيق إشارة الدخل و لحظة ظهور إشارة الخرج على تماساتها . و هناك أنواع عديدة أهمها :
المتأخرة بالوصل On delay: تبدل التماسات وضعيتها بعد زمن t وتحافظ على الوضعية الأخيرة طوال فترة التغذية أو تطبيق الإشارة

## Slide 12: عناصر الدخل:
المتأخرة بالفصل off delay : تبدل التماسات وضعيتها فور تطبق التغذية أو الإشارة و عند انقطاع التغذية أو الإشارة يبدأ الزمن t بالتوقيت و تعود التماسات إلى وضعيتها في حالة الراحة بعد انقضاء هذا الزمن .

## Slide 13: عناصر الدخل:
العدادات:
العدادات :تستخدم لعد النبضات الناتجة عن حساس ما و إعطاء أوامر تحكم تناسب العملية الإنتاجية.
عدادات قراءة فقط (ليس لها مخارج تحكم) : مثل عداد ساعات العمل الذي يقوم بعد ساعات العمل للآلة ويبدأ بالعد عند تطبيق التغذية ويقف بانقطاعها ثم يتابع عند عودتها.
عدادات لها مخارج تحكم:
وهي بشكل عام نوعين تصاعدي و تنازلي و لها قيمة مرجعية تضبط عليها و عندما يصل العداد إلى هذه القيمة يفعل الخرج طالما أن العداد متجاوز للقيمة المرجعية أو لمدة معينة . و منها لها قطب تصفير و مدخل نبضات و قطب تحكم ( up\ dn)

## Slide 14: عناصر الدخل:

## Slide 15: عناصر الخرج
لمبات الإشارة Indicator Lamps:
تستخدم للإشارة عن حالة النظام, ممكن أن تدل على عمل آلة ما, أو توقفها, أو حدوث عطل بها. كما تدل على وجود التغذية الكهربائية وتتواجد في الأسواق بألوان متعددة

## Slide 16: الحواكم Relay
عنصر اساسي في دارت التحكم, إذ تقوم بعدد كبير من الوظائف مثل:
اختيار الدارة العاملة وبرمجة تتابع عمل الدارات
المحافظة على أمان التشغيل وإعطاء أوامر لتشغيل لمبات الإشارة وللقياس والإنذارات...
مصممة لتتحمل تيارات منخفضة القيمة ( حتى 10 أمبير) ويعتمد التشغيل السليم لأجهزة التحكم على وثوقيتها.

## Slide 17: الحاكمة:
تتكون الريليه من جزئيين أساسيين :
المغناطيس الكهربائي (البوبين)
التماسات /NO ,NC/
للتماسات الموجودة عدة أنواع
ريليه بتماس وحيد مفتوح
ريليه بتماسين مفتوحين
ريليه بثلاث تماسات مفتوحة
ريليه بتماس وحيد قلاب
ريليه بتماسين قلابين
ريليه بثلاث تماسات قلابة

## Slide 18: الحاكمة:
مبدأ العمل:
تعتبر الريليه جهاز فصل وصل كهروميكانيكي .
عندما تصل التغذية للبوبين تنقلب جميع التماس ( المفتوح يغلق , والمغلق يفتح).
اكبر تيار أن تتحمله تماسات الريليه هو 10 أمبير.
يمكن أن تكون تغذية الملف المغناطيسي (البوبين) متناوبة AC أو مستمرة DC وفق القيم التالية:
380, 220,110, 60, 24 VAC
12, 24, 48, 60, 80 VDC
(يمكن ان تتواجد جهود أخرى حسب الشركة المصنعة)
أنظر كاتلوك سيمنس صفحة 84

## Slide 19
ريليه من شركة سيمنس بـ 4 أقطاب
ريليه من شركة سيمنس بـ 4 أقطاب
واربع أقطاب مساعدة
عند التعامل مع القطع الكهربائية الصناعية نلاحظ وجود رمز مرجعي على الجهاز هذا الرمز يدل على عمل الجهاز ومكوناته مثال شركة سيمنس تأخذ الرمز 3RH للريليه وباقي مكونات الرمز تختلف حسب مكونات هذا الريليه والجهد الذي تتعامل معه

## Slide 20: أنواع الريليه:
عادية: يتغير وضع التماسات بمجرد تطبيق تغذية على البوبين وتعود إلى وضعها الأساسي (وضع الراحة) بعد إزالة التغذية .
نبضية: يتغير وضع التماسات بمجرد تطبيق تغذية على البوبين وتبقى على حالها حتى بعد فصل التغذية وتغير وضعها الجديد عند إعطاء نبضة تغذية

## Slide 21: الكونتاكتور contactor
هو جهاز فصل وصل كهروميكانيكي يتم التحكم به عن طريق وشيعة مغناطيسية (بوبين), عند مرور تيار في هذه الوشيعة يغلق الكونتاكتور تماساته وتكتمل الدارة الكهربائية بين الحمل والتغذية.
يعتبر الكونتاكتور من العناصر الأساسية في دوائر التحكم بالمحركات و دوائر الإنارة عالية القدرة.
تركيب الكونتاكتور:
يتركب من قلبين (من شرائح الحديد
المطاوع) أحدهما ثابت والأخر متحرك.
ملف (بوبين) يوجد حول القلب الثابت
وهو عبارة عن سلك معزول ملفوف
يتحدد عدد اللفات وسمك السلك على جهد
الوشيعة.

## Slide 22
تماسات قدرة : عددها ثلاث أو أربع تماسات NO تتوضع على القلب المتحرك وتفصل وتوصل التيار عن المحرك, هذه التماسات تتحمل تيار من 9 إلى 1000 أمبير
تماسات التحكم : يوجد منها NO و NC تستخدم في دارة التحكم لتبين حالة العمل للحمل عن طريق لمبات الإشارة و لا تتحمل هذه التماسات تيارات كبيرة (مثل تماسات الريليه)
مبدأ العمل :
عندما يصل تيار إلى الوشيعة عن طريق دارة التحكم تولد حقل مغناطيسي يجذب القلب المتحرك الحامل للتماسات باتجاه القلب الثابت فيتغير وضع جميع التماسات فيصبح المغلق مفتوح والعكس صحيح وتحافظ على هذا الوضع حتى ينقطع التيار عن الوشيعة فيبتعد القلب المتحرك وتعود التماسات إلى وضعها الطبيعي .
وبالتالي يمكننا القول أن الكونتاكتور يمكننا من التحكم في تيارات عالية بواسطة تيارات منخفضة

## Slide 24: المواصفات الأساسية الكونتاكتور
جهد تشغيل الوشيعة: (12,24,48,60,80V) بالنسبة للتيار المستمر
(24,60,110,220,380,440,500,660V) بالنسبة للتيار المتناوب
عدد الأقطاب المساعدة ونوعها: في أغلب الأحيان يكون الكونتاكتور مزودا بقطب مساعد واحد من النوع NO (13/14)ومعه قطب مساعد مغلق NC (21/22).
التيار المقنن Rated current الذي يمر من خلال التماسات الرئيسية (يختار حسب تيار الحمل) .
جهد الأقطاب الرئيسية
زمرة التشغيل AC1,AC2,AC3..
ويتم التوصيف طبقا لمعلومات عن أقصى جهد تشغيل وأقصى جهد مفاجئ وأقل تيار لتشغيله وعدد مرات التشغيل ومجموعة عوامل أخرى.

## Slide 25: زمرة تشغيل الكونتاكتور
نحتاج إلى معرفة زمرة التشغيل لنتمكن من اختيار الكونتاكتور المناسب
لأن زمرة التشغيل تلحظ التيار الذي يستطيع الكونتاكتور إمراره أو فصله أثناء عمليات التشغيل المختلفة في حالة الحمل ويعتمد هذا على:
نوع الدارة: محرك ذو قفص سنجابي, محرك ذو حلقات انزلاق, تدفئة, إنارة...
الظروف التي يعمل بها الكونتاكتور: تشغيل عادي, فرملة محرك, إقلاع
الزمرة AC1 : أبرز استخدامات الكونتاكتور من هذه الفئة هي فصل وتشغيل دوائر الأنارة والأحمال الأومية (سخانات) أي تستخدم في الأحمال غير التحريضية.
الزمرة AC’2: تنطبق هذه الزمرة على محركات ذات حلقات الانزلاق.

## Slide 26: زمرة تشغيل الكونتاكتور
الزمرة AC3: هي أكثر الفئات المستخدمة في الكونتاكتور والتي تغطي الأحمال التحريضية مثل المحركات ذات القفص السنجابي.
الزمرة AC2: هذه الزمرة تشمل الإقلاع والفرملة بطريقة عكس التيار والتشغيل لمدد متقطعة للمحركات ذات حلقات الانزلاق.
الجدول التالي يحدد الموصفات الاختبار المتعلقة بزمرة التشغيل:
Ie: التيار المستجر (الاسمي) Id: تيار إقلاع المحرك Ue :الجهد المطبق

## Slide 27: اختيار الكونتاكتور المناسب في دارة التحكم
يعتمد اختيار الكونتاكتور على :
توتر التغذية
مواصفات الحمل, ونوعه, واستطاعته مقدرة بالكيلو واط
متطلبات العمل طريقة التشغيل وعدد مراته.
مثال على اختيار كونتاكتور من شركة شنايدر:
LC1 D09 M7
حسب نوع الحمولة (حمولة تحريضية).
موديل الكونتاكتور: زمن التشغيل
K:9…16A 30ms
D:9…..150 A 30ms
F:115….800A 20 ms
عدد مرات التشغيل الأعظمي: LC1-D:30 start/H
LC1-F:12 start/H

## Slide 28: اختيار الكونتاكتور المناسب في دارة التحكم
تيار التحريض التي تستطيع تحمله تماسات القدرة للكونتاكتور
تغذية الملف : M=220V
B=24V
E=48V
Q =380V
والباقي حسب الكاتلوك....
تردد الشبكة : 5:50Hz
6:60Hz
7:50/60 Hz
ملاحظة: إذا كان لدينا محرك استطاعته 15KW و3Phase يكون تياره الاسمي حوالي 30 A تقريبا:

## Slide 31: التيار الكهربائي ودرجة الحرارة
إن مرور التيار الكهربائي في النواقل ينتج حرارة نتيجة المقاومة
زيادة مرور التيار في الناقل يؤدي إلى زيادة الحرارة (هذه الحرارة الزائدة قد تؤدي إلى انهيار العازل واحتراق ملفات المحرك)
ينتج زيادة التيار أو ما يعرف overcurrentمن:
دارة القصر
أو زيادة التحميل

## Slide 32: دارة القصر Short circuit
تحدث دارة القصر عندما يتلامس ناقلين ( فاز مع فاز أو فاز مع حيادي) وتنخفض المقاومة بينهم إلى الصفر فيمر تيار أكبر بكثير من التيار الاسمي للدارة .
لتوضيح ذلك نأخذ المثال التالي :
الحرارة الناتجة عن هذا التيار ستؤدي إلى ضرر بالغ في المعدات الموصلة بالإضافة للنواقل مالم يتم قطعه مباشرة عن طريق قاطع التيار CB أو الفاصمة Fuse .

## Slide 33: زيادة الحمولة overload
تيار زيادة الحمولة اقل بكثير من تيار القصر
تحدث زيادة الحمولة عندما تتصل العديد من التجهيزات على الدارة أو عندما تعمل الأجهزة فوق قدرتها المصممة عليها
مثال : إذا تعوق السير الناقل
فإن محركه يستجر تيار ضعف
أو ثلاث أضعاف تياره الاسمي
إذا استمر هذا الاستجرار لمدة
من الوقت سترتفع حرارة
المحرك فتنهار عازلية ويحترق
فلذلك لا بد من حمايته

## Slide 34: أجهزة الحماية:
فواصم الحماية:الفاصمة أداة من أدوات الحماية للدارات الكهربائية ضد أعمال القصر وزيادة الحمولة إذ يوجد بين طرفيه وصلة سلكية تنصهر بارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن زيادة قيمة التيار عن الحد المسموح به
وتمثل الفواصم في مخططات التحكم بحرفين:
حرف صغير يمثل وظيفة الفاصمة فمثلا:
g يعني الحماية ضد زيادة الحمولة والقصر
a يعني الحماية ضد القصر فقط
حرف كبير يمثل التجهيزات المراد حمايتها وهي كما يلي:
L كابلات وأسلاك
M مفاتيح فصل/وصل
Tr محولات
فالزمرة gL تستخدم لحماية الخطوط
الزمرة aM تستخدم للحماية من تيار القصر للمفاتيح
التي تتعرض لذروة تحميل

## Slide 35: أجهزة الحماية:
القواطع الآلية :
القاطع الآلي هو عبارة عن أداة ميكانيكية يجب أن تقوم :
بتمرير, فصل , وصل كامل قيمة التيار الاسمي المحدد ضمن شروط العمل الطبيعية وفق الشروط النظامية المحددة من هذا النظام المذكور....
وأن تستطيع تحمل قيمة تيار كبيرة لفترة زمنية محددة وأن يتم فصل هذا التيار ضمن شروط العمل غير الطبيعية مثل دارة القصر
تستخدم القواطع الآلية في الشبكات الكهربائية لتؤمن :
1 - العزل.
2 – الحماية من كافة الأعطال:
الحماية من التيار الزائد /overload/
الحماية من دارة القصر /short circuit/

## Slide 36: القواطع الآلية وفق معيار IEC:
محددات القواطع الآلية:
التيار الاسمي للقاطع In :
هو التيار الذي يمر بالقاطع بدون إحداث فصل بالقاطع وذلك ضمن شروط العمل الطبيعية التي حددها النظام IEC 947-2 وأهمها:
درجة الحرارة المحيطة المرجعية حيث لا تزيد درجة الحرارة عن 40 ولا تقل عن -5 درجة مئوية.
ملاحظة: عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أكبر من 40 فإن قيمة التيار الاسمي تتغير ويتوجب على الشركات المصنعة تحديد قيمة هذا التيار تبعا لدرجة الحرارة المحيطة.
قيمة هذا التيار تكون stander بين جميع الشركات
6,10,16,25,32,40,50,63,100,125,150,163,200,225,250,300,400,630,800
1000,1200,1500,1750,2000,2500,3000,3200,4000,5000,6300 Amp

## Slide 37: القواطع الآلية وفق معيار IEC:
استطاعة القطع أو سعة القطع :
هو أقصى تيار يمكن من مروره في القاطع لحظة القصر والقيام بعملية الفصل دون حدوث أضرار أو تشوهات لمكونات القاطع.
توضع سعة القطع على الواجهة الأمامية للقاطع ضمن مستطيل.
القيم النظامية لاستطاعة القطع :
3000 ;4500 ; 6000; 10000 ; 15000 ; 20000 ; 25000 A
تيار الفصل اللحظي: وهو أقل تيار يعمل على فصل القاطع في زمن يتراوح بين (0.5 to 2sec)
تيار الفصل التقليدي It: هو التيار الذي يحدث فصل في القاطع في زمن أقل من ساعة ويساوي عادة 1.45In

## Slide 38: القواطع الآلية وفق معيار IEC:
يحوي القاطع على نوعين من الحماية:
حماية حرارية: تؤمن حماية من التيار الزائد overload
وتوضع قيمة الحماية الحرارية على الواجهة الأمامية للقاطع وتتواجد بالتيارات التالية:
0.5, 1, 2, 4,6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A بالنسبة لل MCB
حماية مغناطيسية:
تؤمن حماية من دارة القصر short circuit
تتوفرفي النماذج التالية:
الصنف B:3…5Ir //
تستخدم :للمولدات, النواقل الطويلة ذات المقاطع الصغيرة , بعض دارارت الإنارة

## Slide 39: القواطع الآلية وفق معيار IEC:
الصنف C:5…10Ir//
المحركات أجهزة الإنارة مع المقلعات.
الصنف D :/10..20Ir/
بعض المحركات والتجهيزات الخاصة, بعض أنواع المحولات

## Slide 40: القواطع الآلية وفق معيار IEC:

## Slide 41: القواطع الآلية MCB وفق معيار IEC:
يعني ان القاطع يقوم بتحديد تيار القصر بفصله قبل الوصول لقيمته العظمى

## Slide 42: القواطع الآلية MCB وفق معيار IEC:
تصنف القواطع حسب عدد الأقطاب إلى :

## Slide 43
نسبة الجهد Voltage rating:
أعظم قيمة جهد ممكن أن يتعامل معها القاطع.
نسبة جهد القاطع ممكن أن تكون اكبر من جهد الدارة ولكن ليس أقل منه مثال:
  قاطع بنسبة جهد 480VAC يمكن أن يستخدم مع دارة جهدها 240VAC ولكن العكس غير صحيح.
  تعبر نسبة الجهد على قدرة القاطع على إخماد القوس الداخلي الذي يحدث عند فتح تماسات القاطع
  في حال وضع نسبة الجهد كالتالي 120/240 هذا يشير إلى أن جهد بين الناقل والأرضي في الدارة لا يتجاوز 120 v والجهد بين النواقل لا يتجاوز240v

## Slide 44: تصنيف القواطع حسب التركيب والاستخدام:
القاطع الآلي الصغير Miniature circuit Breaker(MCB)
القاطع الآلي المقولب Molded case Circuit Breaker
القاطع الآلي الهوائي POWER air circuit breaker
MCB
MCCB
Power air CB

## Slide 45: ريليه الحماية الحرارية overload relay
وظيفة هذا الريليه (أو القاطع الحراري أو ما يعرف بـ overload) حماية المحرك من تيار زيادة التحميل.
حيث يقوم بما يلي:
السماح لزيادة التيار عند بدأ التشغيل
فصل الدارة في حال حدوث زيادة التحميل
توصيل الدارة مرة أخرى بعد ذهاب ظروف زيادة التحميل
يوجد نوعين للحماية الحرارية حسب مبدأ العمل:
Thermal over load تعتمد على مبدأ المزدوجة الحرارية
Magnetic overload تعتمد على التحريض المغناطيسي

## Slide 46: صنف القطع Trip class
تنسب الحماية الحرارية حسب صنف القطع والذي يحدد طول مدة الزمن التي سوف تأخذها الحماية الحرارية لتفصل في شروط زيادة الحمولة .
أكثر الاصناف شيوعا هم Class 10,20,30
Class 10 سوف تفصل المحرك خلال 10 ثواني أو اقل عند يكون التيار 6 أضعاف التيار الاسمي للمحرك وهي المدة التي يحتاجها المحرك عادة ليصل للسرعة الكلية
العديد من الأحمال الصناعية وخاصة الأحمال ذات العطالة الكبيرة تتطلب الصنف Class 30

## Slide 47: صنف القطع Trip class

## Slide 48: Thermal over load
تتركب هذه الحماية من:
ثلاث عناصر ازدواجية من ثنائي المعدن bimetal تتصل على التوالي مع الكونتاكتور وله تدريج لشدة التيار هذا التدريج على نفس قيمة تيار المحرك
في حال زيادة التيار عن القيمة المضبوطة عليها الحماية الحرارية يؤدي إلى ارتفاع حرارة المزدوجات الحرارية فتنحني وتتمدد وتحرك نقطة فيبر تفصل نقطة مغلقة داخل الحماية هذه النقطة تتصل على التوالي مع ملف الكونتاكتور الذي يعمل على هذا المحرك فيفصل نقاط تلامسه الرئيسية وينقطع التيار عن المحرك.
بعد معرفة سبب ارتفاع التيار و إصلاحه يضغط على زر rest فتعود نقطة تلامس الحماية مغلقة ويمكن إعادة تشغيل الدارة مرة أخرى

## Slide 49: Thermal over load
أحيانا تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة مما يؤدي إلى فصل التيار عن المحرك لذلك تم إيجاد الحل التالي

## Slide 50: Thermal over load

## Slide 51: Thermal over load
تحوي الحماية الحرارية على تماسين مساعدين :
1- NC ((95-96 هو الذي يفصل تيار عن ملف الكونتاكتور
2- No ( (95-98 or 97-98 توصل مع لمبات تدل على حالة حدوث العطل
عندما نضغط على زر الأيقاف stop يفصل التماس المساعد المغلق فقط

## Slide 52
شنايدر
الحماية الحرارية في شركة شنايدر يرمز لها Lrd
الجدول يوضح الرمز المرجعي للحماية الحرارية ومجال التيار التي تتعامل معه
ونوع الكونتاكتور التي توصل به

## Slide 53
مثال على الحماية الحرارية من شركة سيمنس
الحماية 3RU11 تتعامل مع تيار حتى 100 أمبير
صنف الفصل هو Class10
تحوي الحماية ضمن هذه السلسلة على :
تماسين مساعدين NO and NC
زر يختار إعادة التشغيل الي أو يدوي
خاصية الاختبار
زر الايقاف
حساس لسقوط أحد الفازات

## Slide 54: الحماية الحرارية الإلكترونية Magnetic overload
تمتاز عن الحماية الحرارية ذات المزدوجة:
عدم تاثرها بدرجة الحرارة المحيطة
حساسيتها العالية
سرعتها العالية للتحسس بارتفاع التيار
مبدأ العمل :
تعتمد هذه الحماية على قياس الفيص المغناطيسي. حيث تبدل التماسات وضعها هند وصل التغذية وعند حدوث عطل تعود التماسات لوضعها السابق (عكس الحماية ذات المزدوجة من حيث التماسات).
مكونات واجهة الحماية الالكترونية:
تحوي ثلاث لوالب وهي :
1- Load (5..60A) ويتحدد من خلال تيار الحمل .
مثلا عند وصل محرك يستجر تيار 10A نعاير هذا اللولب بأن تفصل الحماية عند تجاوز التيار الاسمي للمحرك القيمة 10A .
2- D-Time ((10..50sec: خاص بتيار الإقلاع
عند اقلاع المحرك يتم سحب تيار أكبر من تياره الاسمي والذي قد يكون أكبر منه بـ 7 أضعاف لذلك نحدد عن طريق هذا اللولب زمن إقلاع المحرك فعند تجاوز هذا الزمن المضبوط وعدم انخفاض التيار عن قيمته العليا تقوم الحماية اللكترونية بفصل التيار عن المحرك لحمايته من التلف .

## Slide 55: الحماية الحرارية الإلكترونية Magnetic overload
3- O-Time (0.2..10sec): وهي تمثل فترة السماحية لحدوث خلل ما.
عند حدوث خلل ما مثلا يوجد مشكلة في ملفات المحرك اثناء العمل وتم سحب تيار أكبر من التيار الأسمي المخصص وتم تجاوز زمن O-Time عندها تفصل الحماية الحرارية للمحرك.
الواجهة الأمامية للحماية الالكترونية:
MON : ضوء يعطي نبضات بلون أخضر متقطع طالما أن النظام يعمل بشكل سليم .
TRIP: ليد يضيء بلون أحمر وبشكل مستمر عند حدوث مشكلة في النظام.
TEST: زر للاختبار ويتم من خلاله القيام بخطأ وهمي لتجريب عمل الدارة ( افتعال خطأ لاختبار) وعند زوال الخطأ نضغط زر REST.

## Slide 56
لهذه الحماية ملف تغذية A1-A2
تماسين مساعدات NO و NC

## Slide 58: قاطع الفاز phase sequence relay
هو عبارة عن جهاز إلكتروني تغذيته 3phase (L1,L2,L3)+N
وظائفه:
يتحسس لانقطاع أي فاز من الفازات الثلاثة ويفصل الدارة مباشرة
يتحسس لانعكاس أحد الفازات وفصل الدارة مباشرة (عكس فازين يؤدي إلى عكس دوران المحرك وهذا من شأنه أن يحدث خطر كبير مثل حالة مصعد مثلا).
يتحسس لارتفاع وانخفاض الجهد على أحد الفازات.
مكونات واجهة قاطع الفاز:
يوجد لولبين :
أحدهما يتم ضبطه لتحديد الجهد الذي ينخفض على أحد الفازات مثلا إذا تم ضبطه على قيمة 10 يعني إذا حدث أنخفاض بالجهد بمقدار 10% من الجهد 380 على أي فاز يفصل مباشرة.
اللولب الثاني لتحديد الفترة الزمنية حتى يفصل عند حدوث خلل معين(انخفاض الجهد او انقطاع أحد الفازات لتجنب الحالات العابرة في الشبكة) يفصل ويكون مجاله 0..10sec وهو مشابه لمبدأ عمل o-time في الحماية الالكترونية.

## Slide 59: تماسات التحكم لقاطع الفاز
يوجد تماسين أحدهما NO والأخر NC.
عند وصل التغذية فإن التماسات تقلب مباشرة وعند حدوث خلل معين (انخفاض جهد أو قطع احد الفازات ...)تعود التماسات لوضعها الطبيعي.
يتوضع قاطع الفاز في بداية دارة التحكم بعد القاطع الرئيسي مباشرة ويوصل التماس المفتوح له على التسلسل مع الكونتاكتور ومن ثم الحماية الحرارية ومن ثم المحرك (الحمل ).

## Slide 60: المخططات الرمزية:
تصمم هذه المخططات للمساعدة في فهم الدارات وتشغيل التجهيزات وتسهيل التوصيل وتحديد الأعطال عند الحاجة.
لا تظهر الأجزاء المختلفة لكل جهاز (وشيعة, تماسات رئيسية, تماسات مساعدة..)على المخططات كما هي متوضعة فيزيائياً بالواقع, وإنما تظهر منفصلة عن بعضها لضرورة فهم عملها بوضوح..
تقسم المخططات الرمزية الدارات الكهربائية إلى قسمين :
  دارة الاستطاعة
  دارة التحكم

## Slide 61: مخطط دارة الاستطاعة:
تمثل خطوط التغذية في هذه الدارة بشكل أفقي في الجزء العلوي من المخطط.
تمثل المحركات والأحمال الأخرى بشكل شاقولي متصل مع خطوط التغذية .
تمثل الدارة إما بخطوط أحادية في الحالات البسيطة (الإقلاع بالربط المباشر على الخط DOL), أو بخطوط ثلاثية من أجل حالات معقدة (الإقلاع بسرعتين, إقلاع نجمي مثلي....)
يرسم في التمثيل الأحادي على الناقل خطان مائلان من أجل دارة أحادية الطور وثلاثة خطوط من أجل دارة ثلاثية الطور.
يمكن حساب مقطع الكبل المغذي من المواصفات الفنية للحمل.

## Slide 62: مخطط دارة التحكم:
يرسم خط أفقي علوي يمثل أحد الأطوار وخط أفقي سفلي يمثل الحيادي
ترسم رموز و وشائع الكونتاكتورات والحواكم وأجهزة التحكم الأخرى بالترتيب نفسه (إن أمكن) الذي سيمر به التيار أثناء التتابع الطبيعي للتشغيل.
إن وشائع الكونتاكتورات والحواكم ومختلف أحمال دارة التحكم وأضواء القيادة وغيرها... توصل مباشرة مع خط الحيادي العام N.
الأجزاء الأخرى مثل التماسات المساعدة وأدوات التحكم الأخرى (كبسات التشغيل والإيقاف, قواطع نهاية الشوط...) تظهر في أعلى الوشيعة العاملة أو الحمل, ويفضل رسم الأجهزة الخارجية داخل خطوط متقطعة ليسهل على المنفذ معرفة عدد الخطوط اللازمة للتشغيل.

## Slide 63: مخطط دارة التحكم:
في المخططات المعقدة عندما يصعب إيجاد تماسات أحد عناصر التحكم يتم ترقيم الخطوط الشاقولية على المخطط ويكتب تحت الوشائع أرقام التماسات العاملة ورقم الخط الشاقولي الموجود فيه.

## Slide 64: الرموز والمصطلحات المستخدمة:
تم اختيار هذه الرموز حسب الأنظمة العالمية IEC,DIN وقد رتبت في الجدول التالي مع مراعاة أن:
  الرموز على المخططات تبين دائما وضع الراحة (حالة عدم مرور تيار).
  حركة التماسات أثناء تبديل وضعيتها من اليسار لليمين ومن الأسفل للأعلى

## Slide 65
 | سلك واحد أو مجموعة أسلاك
 | خط مبين عليه عدد الأسلاك هنا 3 أسلاك
 | تقاطع النواقل بدون توصيل
 | توصيل النواقل
 | قفل ميكانيكي
 | تماس مفتوح بالوضع الطبيعي ويسمى أيضا تماس مساعد
 | تماس مغلق بالوضع الطبيعي ويسمى أيضا تماس عكسي

## Slide 66
 | تماس فصل زيادة الحمل كهروحراري
 | تماس مفتوح مع تأخير زمني في الإغلاق
 | تماس مغلق مع تأخير زمني في الفتح
 | تماس مفتوح مع تاخير زمني في الفتح
 | تماس مغلق مع تاخير زمني في الإغلاق
 | قاطع يدوي ثلاثي
 | قاطع يدوي ثلاثي مع فواصم

## Slide 67
 | قاطع نهاية شوط ( مغلق بحالة الراحة / مفتوح بحالة الراحة)
 | كونتاكتور
 | وشيعة تشغيل بشكل عام ( وشيعة كونتاكتور / وشيعة حاكمة)
 | وشيعة مؤقت زمني يبدل وضيعة تماساته فور تطبيق الجهد عليه ثم يعود لوضعية الراحة بعد فترة التوليف (وشيعة مؤقت متأخر بالفصل)
 | وشيعة مؤقت متأخر بالوصل.
 | كبسة إيقاف ذات نابض إرجاع
 | كبسة إقلاع strat ذات نابض إرجاع

## Slide 68: خطوات التصميم:
لتصميم لوحة التحكم الصناعي نتبع الخطوات التالية:
نحدد وظيفة الدارة وطريقة عمل الآلة :( عكس الاتجاه – إقلاع نجمي مثلثي – أو أي وظيفة آخرى ).
تصميم دارة الاستطاعة: (نحدد عدد الكونتاكتورات- الحمايات الحرارية - القواطع – المحركات أو الأحمال).
نصمم دارة التحكم وفق متطلبات العمل
عمل محاكاة للدارة للتأكد أنها تلبي الوظيفة المطلوبة سنستخدم برنامج automation studio 5 خلال هذه الدورة
اختيار العناصر المناسبة للعمل والتي تتناسب مع الحمل ( تحديد الرمز المرجعي لكل من الكونتاكتور وأوفر لود والقاطع والريليهات والكابلات التي سبق شرحها.
رسم لوحة عليها بيانات للعمل بها باستخدام احد البرامج المختصة مثل الاوتكاد
تركيب الدارة وتوصيل العناصر ثم عملية اختبار للتأكد من أنها مركبة بشكل صحيح.

## Slide 69: دارة start/stop:
صمم دارة التحكم لمحرك بطريقة التوصيل المباشر DOL.
صمم دارة التحكم بمحرك مع إمكانية الإقلاع والإيقاف من عدة أماكن.

## Slide 70: خطوات العمل :
1- تحديد وظيفة الدارة:
عمل تشغيل وإيقاف للمحرك من مكان واحد
2- دارة الاستطاعة:
احتاج كونتاكتور واحد لتشغيل المحرك + حماية حرارية + قاطع يدوي
يتم وضع مصدر الجهد في البدء (3Phase هنا L1L2L3)
يتم وضع عنصر الحماية من دارة القصر ( القاطع اليدوي أو الفيوزات)
وضع النقاط الرئيسية للكونتاكتور(تماسات القدرة) حسب وظيفة الدارة
وضع الحماية الحرارية
وضع الحمل في نهاية الدارة

## Slide 71
1
2
3 - نقوم بعمل محاكاة للدارة من خلال برنامج Automation

## Slide 72: اختيار العناصر وتوصيفها:
خطوات التصميم:
تحديد استطاعة وتيار الحمل
تحديد القاطع الرئيسي وتوصيفه
تحديد الكبل المستخدم
اختيار الكونتاكتور
اختيار الأوفرلود
نفرض أن المحرك الذي نريد العمل عليه 9 كيلو واط الجهد 380 فولط
توصيف القاطع | I C.B (A) | I s. f (A) =1.25*Ir | I rated | S(KVA) =P/p.f | p.F | P(KW) | Load name
10KA/20 A mcb 3-pole | 20 | 19.852 | 15.882 | 10.588 | 0.85 | 9 | Motor

## Slide 73
نأتي بالرمز المرجعي للقاطع الرئيسي من الكتلوكات وفق الجهد و تيار القصر و التيار الذي يتحمله ومنحني الفصل D
شركة شنايدر سنجد الرمز المرجعي Acti 9 iC60N

## Slide 74
حساب الكابلات :
يكون I cable > Ic.b أي I cable >20 A سنعتمد على كاتلوك السويدي في اختيار مقطع الكبل :
Icable =23A ومقطع الناقل 4mm2
توصيف الكبل 3*(1*4)mm2 cu 450/750 pvc

## Slide 75
اختيار الكونتاكتور:
الحمل تحريضي فتكون زمرة التشغيل AC3
الجهد الذي نعمل عليه 380 فولت متناوب
الاستطاعة يجب ان تكون 9كيلو وات او أكثر (حسب الاستطاعات القياسية من الشركة) أخذ كونتاكتور استطاعته اقرب ما يكون للـ 9 كيلووات.
جهد تغذية بوبين الكونتاكتور 220 فولت
أبحث عن هذه المواصفات ضمن
كاتلوكات الشركة.

## Slide 76
اختيار الأوفرلود:
يتم اختيار الاوفرلود على أساس التيار الفعلي للمحرك هنا أقصى تيار حمل 16A أختار مجال يحوي هذه القيمة ضمن كاتلوكات الشركة ويجب الانتباه أن تكون الحماية متوافقة مع الكونتاكتور من أجل التركيب .

## Slide 77: دارة عكس اتجاه المحرك :
قد نحتاج في بعض الأحيان إلى تشغيل المحرك باتجاهين ( أمامي و خلفي ) .
لكي نقوم بهذه العملية في المحرك الثلاثي نعكس الساحة المغناطيسية داخل المحرك ويتم ذلك بتبديل فازين من الفازات الواصلة للمحرك لكي يعمل باتجاه عكسي ( مثلا للاتجاه الأمامي يكون ترتيب الفازات الواصلة لملفات المحرك هو L1 L2 L3 , لكي يعمل بالاتجاه العكسي نوصل الفازات لملفات المحرك بالترتيب L2 L1 L3 ) .
نريد تصميم دارة تحكم تمكننا من ذلك :
نحتاج إلى 2 كونتاكتور كل واحد منهما لديه تماسين مساعدين واحد NO والأخر NC كما في الشكل التالي :

## Slide 78
دارة التحكم
دارة الاستطاعة

## Slide 80
تنويه :
إن توصيل التيار للمحرك باتجاهين يسبب خطر كبير على المحرك ويحدث به قصر فإذا قام احد العمال بتشغيل المحرك بالاتجاه الأمامي ثم أراد تشغيله بالاتجاه العكسي يجب عليه أولا أن يضغط على كبسة الإيقاف s1 ثم تشغيله بالاتجاه العكسي ولتجنب خطأ العامل قمنا بوضع قفل كهربائي بحيث إذا ضغط العامل لتشغيل المحرك بالاتجاه الخلفي أثناء عمله بالاتجاه الأمامي فأن دارة التحكم لا تستجيب له ويبقى المحرك بالوضع الأمامي إلى أن يضغط على كبسة الإيقاف ثم كبسة التشغيل الخلفي .
مع ذلك لا يكتفى بوضع النقاط العكسية (القفل الكهربائي) فهذه حماية كهربائية ففي حال قام شخص بفتح اللوحة وضغط الكونتاكتورين معا يدويا سيحدث دارة قصر بالرغم من وجود التماسات العكسية. لذلك نلجأ الى استخدام القفل الميكانيكي الذي يؤمن عدم عمل الكونتاكتورين معا تحت أي ظرف حتى اذا ضغط على الكونتاكتورين معاَ تحت أي ظرف فسوف يعمل احد الكونتاكتورين فقط.
هل يغني استخدام القفل الميكانيكي عن القفل الكهربائي؟؟
في حال استخدام القفل الميكانيكي لا يمكن نزول الكونتاكتور الثاني اثناء عمل الأول حتى اذا اتصل ملفه بالتيار. فلا يمكن التغلب على قوة المجال المغناطيسي المتولدة من الملف على قوة ذراع القفل الميكانيكي. لكن إذا وصل تيار للملف ولم يتمكن المجال من جذب الجزء العلوي للكونتاكتور سيؤدي إلى ارتفاع حرارة الملف ويؤدي إلى حرقه. اذاَ توصيل النقاط العكسية للكونتاكتور(القفل الكهربائي) الغرض منه حماية الملف.

## Slide 81: محرك باتجاهين مع نهاية شوط:
ليكن لدينا محرك يعمل باتجاهين أمامي وخلفي لإنزال ورفع ستار بحيث يفصل المحرك عند وصوله للحد النهائي لوضعه في كل اتجاه حساس ls علما أن تماسات الحساسات NC .
1- دارة الاستطاعة:
أحتاج 2 كونتاكتور ( أمامي – خلفي)+ حماية حرارية + قاطع رئيسي

## Slide 82
دارة التحكم
دارة الاستطاعة
نلاحظ أن دارة الاستطاعة لم تختلف عن سابقتها في حين دارة التحكم قد زاد عليها حساسات نهاية الشوط

## Slide 83
في حال كنا نريد تحريك محرك بين وضعين حديين باستمرار عند إعطاء امر التشغيل بحيث يكون المحرك في البداية عند النهاية الحدية الأولى ثم يتحرك باتجاه اليمين حتى يصل إلى نهاية المسار ثم يعود يسارا حتى بداية الخط ويتوقف ويتم إيقافه باستخدام كبسة أيقاف. ماذا علينا أن نعدل في الدارة السابقة؟؟
قد يتساءل البعض اذا كان المحرك يتحرك باستمرار جيئة وذهابا عندما نضغط زر start فما حاجتنا للكبسة S3 ؟؟
الجواب :
في حال تم إيقاف المحرك في منتصف رحلته من اليمن الى اليسار أو العكس أو تم فصل التيار الكهربائي كيف سنعيده إلى بداية مشواره في اليمين ؟؟ نضغط على الكبسة S3

## Slide 84: محرك باتجاهين مع مؤقتات:
بفرض لدينا سير ناقل لنقل المواد من النقطة A إلى النقطة B ثم التوقف عند B لمدة من الزمن لتفريغ الحمل ثم العودة إلى A والتوقف عندها.
المطلوب صمم دارة التحكم والاستطاعة للقيام بهذه المهمة
1- تحديد وظيفة الدارة ومراحل العمل:
توضع المواد على القشاط ويقلع المحرك
من النقطة A وبعد زمن T1 يصل إلى النقطة
B.
يتوقف المحرك عند B وتفرغ المواد ثم تحمل مواد أخرى وينطلق بعد إنقضاء الزمن T2.
تصل المواد إلى النقطة A بعد انقضاء الزمن T3 حيث يتوقف المحرك عن طريق تماس حساس نهاية الشوط الذي يكون مفتوحا قبل الانطلاق ويغلق أثناء الانطلاق
T1
T2
T3
A
B

## Slide 85: دارة الاستطاعة:
لا تختلف دارة الاستطاعة لهذه الدارة عن دارة الاستطاعة لمحرك باتجاهين حيث تتطلب الدارة قاطع يدوي وعدد 2 كونتاكتور وحماية حرارية للمحرك.

## Slide 86: دارة التحكم :
بإمكاننا تصميم دارة التحكم بأسلوب أخر بإضافة مؤقت زمني واحد وحساسي نهاية شوط الأول عند A والآخر عند B كما بيبن الشكل التالي

## Slide 87
المحاكاة باستخدام Automation studio
وظيفة
قم بتوصيف العناصر بالرموز المرجعية وحساب مساحة مقطع الناقل في حال كان المحرك ذو استطاعة 3KW

## Slide 88: التحكم بمحرك باتجاهين يعمل باستمرار:
صمم دارة الاستطاعة والتحكم لمحرك سير ناقل يعمل من النقطة A إلى B ثم يعود إلى A وتستمر هذه العملية حتى نضغط زر الإيقاف.
دارة الاستطاعة:
لا تختلف عن دارة الاستطاعة السابقة

## Slide 89
دارة التحكم:
في البداية المنتج على السير عند A
أو بين A و B.

## Slide 90: دوائر التحكم بالمحركين
صمم دارة الاستطاعة والتحكم لمحركين لا يعمل الثاني حتى يكون الأول بحالة عمل ولا يمكن أيقاف المحرك الأول حتى نوقف المحرك الثاني.
خطوات العمل:
1- تحديد وظيفة الدارة:
تشغيل المحرك الأول وايقافه
تشغيل المحرك الثاني وايقافه مع مراعاة الشروط التالية:
لا يمكن تشغيل المحرك الثاني حتى يكون المحرك الأول بحالة عمل
لا يمكن إيقاف المحرك الأول بعد عمل المحرك الثاني حتى يتم إيقاف المحرك الثاني.

## Slide 91: دوائر التحكم بالمحركين
2- دارة الاستطاعة:
احتاج 2 كونتاكتور واحد لكل محرك + 2 حماية حرارية واحدة لكل محرك+ 2 قاطع يدوي أو (قاطع واحد لكامل الدارة).
3- دارة التحكم:
احتاج 2 كبسة تشغيل (push button) +2 كبسة أيقاف+ فيوز حماية (أو قاطع يدوي لدارة التحكم).
S1: لتشغيل المحرك الأول
S2: لتشغيل المحرك الثاني
S3:لايقاف المحرك الثاني
S4: لايقاف المحرك الاول

## Slide 93
Notes: في هذه الدارة يمكن تشغيل المحرك الأول في أي وقت تشاء بواسطة المفتاح S1.
أما المحرك الثاني فلا يمكن تشغيله إلا في حالة دوران المحرك الأول وذلك لوجود التماس المساعد المفتوح للكونتاكتور K1 متصل على التوالي مع ملف الكونتاكتور K2 .
أثناء تشغيل المحرك الثاني لا يمكن إيقاف المحرك الأول وذلك بسبب وجود التماس المساعد المفتوح للكونتاكتور K2 متصل على التفرع مع مفتاح الأيقاف S4 الخاص بإيقاف المحرك الأول.
فعند تشغيل المحرك الثاني يبطل عمل مفتاح الإيقاف لوجود مسار آخر للتيار من خلال التماس المفتوح K2 المتصل على التوازي مع المفتاح S4 .

## Slide 94
مراحل المحاكاة:
Notes: في هذه الدارة يمكن تشغيل المحرك الأول في أي وقت تشاء بواسطة المفتاح S1.
أما المحرك الثاني فلا يمكن تشغيله إلا في حالة دوران المحرك الأول وذلك لوجود التماس المساعد المفتوح للكونتاكتور K1 متصل على التوالي مع ملف الكونتاكتور K2 .
أثناء تشغيل المحرك الثاني لا يمكن إيقاف المحرك الأول وذلك بسبب وجود التماس المساعد المفتوح للكونتاكتور K2 متصل على التفرع مع مفتاح الأيقاف S4 الخاص بإيقاف المحرك الأول.
فعند تشغيل المحرك الثاني يبطل عمل مفتاح الإيقاف لوجود مسار آخر للتيار من خلال التماس المفتوح K2 المتصل على التوازي مع المفتاح S4 .

## Slide 95
وظيفة:
اختيار العناصر ومواصفاتها:
اعتبر المحرك الأول ذو استطاعة 3KW والمحرك الثاني ذو استطاعة 1.5KW
اختر قاطع رئيسي مناسب (قاطع واحد للمحركين)
اختر مقطع الكبل المناسب
اختر الكونتاكتورات المناسبة (سيمنس+ شنايدر)
اختر الحماية الحرارية المناسبة لكل محرك.
اكتب جدول يضم العناصر وتوصيفها.
Notes: في هذه الدارة يمكن تشغيل المحرك الأول في أي وقت تشاء بواسطة المفتاح S1.
أما المحرك الثاني فلا يمكن تشغيله إلا في حالة دوران المحرك الأول وذلك لوجود التماس المساعد المفتوح للكونتاكتور K1 متصل على التوالي مع ملف الكونتاكتور K2 .
أثناء تشغيل المحرك الثاني لا يمكن إيقاف المحرك الأول وذلك بسبب وجود التماس المساعد المفتوح للكونتاكتور K2 متصل على التفرع مع مفتاح الأيقاف S4 الخاص بإيقاف المحرك الأول.
فعند تشغيل المحرك الثاني يبطل عمل مفتاح الإيقاف لوجود مسار آخر للتيار من خلال التماس المفتوح K2 المتصل على التوازي مع المفتاح S4 .

## Slide 96: دارة الاستطاعة والتحكم لتشغيل محرك فاز ونتر أو (وجه واحد)
في حال كان لدينا محرك يعمل على فاز ونتر أو محرك أحادي الطور كيف سننفذ دارة القوى والتحكم لهذا المحرك عن طريق الكونتاكتورات و الحمايات الحرارية ولكل منهم ثلاث أقطاب والتي تناسب محرك ثلاثي الطور:
يمكن استعمال نقطتين فقط من الكونتاكتور و الأوفرلود وتجاهل النقطة الثالثة ولكن يفضل استخدام الطريقة المبينة في الشكل التالي بحيث تمر نفس قيمة التيار في الثلاث ملفات حرارية للاوفرلود وليس في ملفين فقط وبالتالي تكون حساسيته أكبر للقدرة على فصل نقاط التلامس.

## Slide 97
Notes: بالنسبة لدارة التحكم يمكنك أن تفعل ما تشاء كما الحال بالنسبة لدوائر التحكم الخاصة بالمحركات ثلاثية الطور.

## Slide 98
ملاحظة: في بعض التطبيقات الخطرة مثل المكابس والمقصات يراعى سلامة مشغل الآلة بحيث نضمن أن كلتا يديه بعيدة عن المكبس وذلك بوضع كبستي تشغيل على التسلسل كما في الشكل التالي:

## Slide 99: التحكم بمضخة مياه:
ليكن لدينا نظام ضخ المياه من البئر إلى الخزان كما في الشكل التالي:
صمم دارة الاستطاعة والتحكم لهذا النظام
مع مراعاة اختيار وضعيتين للتشغيل:
1_ يدوي
2_ اوتوماتيكي عن طريق حساس الضغط الذي
يتحسسس لضغط الهواء في الخزان في حال
زاد الضغط عن حد معين نتيجة ملأ الخزان
يفصل التماس الخاص به فتتوقف المضخة
في حال انخفض الضغط داخل الخزان عن حد
معين يغلق تماس الحساس لتشغيل المضخة مرة
أخرى.

## Slide 100
دارة الاستطاعة:
تتألف من :
1-قاطع يدوي
2-كونتاكتور
3-حماية حرارية
يتم اختيارهم حسب قيمة تيار المضخة

## Slide 101
دارة التحكم:
تماس حساس الضغط يفتح عندما ترتفع قيمة الضغط نتيجة امتلأ الخزان حيث يزداد ضغط الهواء داخل الخزان و يوقف تشغيل المضخة ولا تعود للعمل مرة أخرى حتى ينخفض ضغط الهواء إلى قيمة دنيا فيعيد تشغيل المضخة بإغلاق تماس الحساس
وصف العناصر ضمن هذه الدارة إذا علمت أن استطاعة المحرك 5kw

## Slide 102: دوائر التحكم بمحركين:
ليكن لدينا محركين الأول يعمل عن طريق مفتاح تشغيل والثاني يعمل بعد الأول بزمن محدد. والمطلوب صمم دارة القدرة والتحكم علماَ أن المؤقتات المتوفرة لديك لديها تماس قلاب ( أي نقطة مشتركة ونقطة مغلقة والأخرى مفتوحة) وأيضاً من الأنواع التي يجب فصلها بعد إتمام عملها حتى لا تتلف بمرور التيار منها مع مرور الزمن حتى نتعود على الأصعب.
وظيفة الدارة:
تأمين عمل المحرك الأول مع حماية حرارية عن طريق مفتاح تشغيل
تأمين عمل المحرك الثاني بعد فترة زمنية من عمل المحرك الأول.
دارة الاستطاعة أو القدرة:
نحتاج : عدد 1 قاطع يدوي + عدد 2 كونتاكتور + عدد2 حماية حرارية

## Slide 103
دارة الاستطاعة:

## Slide 104
دارة التحكم:
1- نضغط على المفتاح البداية
2- تعمل بوبينة المحرك الأول ويعمل المؤقت KT1 وهو من النوع On delay
3- بعد انقضاء زمن المؤقت تغير تماساته وضعيتها فيغلق التماس المفتوح واصلا التيار لملف الكونتاكتور KM2
4- بعد عمل الكونتاكتور KM2 يفصل تماسه المغلق التيار عن المؤقت وذلك للمحافظة على عمر أطول للمؤقت حتى لا تتلف بمرور التيار منها مع الزمن.
اضفنا التماس المفتوح KM2 على التوازي مع تماس المؤقت لاستمرارية التغذية.

## Slide 105
عدل الدارة السابقة بحيث بعد عمل المحرك الثاني بمدة زمنية معينة يتوقف المحركان عن العمل.....
دارة الاستطاعة لا تتغير
التعديل في دارة التحكم
بإضافة مؤقت يعمل عند
عمل المحرك الثاني
ويفصل التيار عن كلا
المحركين.

## Slide 106: دوائر التحكم بمحركين:
صمم دارة الاستطاعة والتحكم للتحكم بمحركين يعمل الأول وبعد فترة يفصل الأول ويعمل الثاني.
دارة الاستطاعة: لا تتغير

## Slide 107
دارة التحكم: باستخدام مؤقت ذو طرف مشترك

## Slide 108: المحرك الكهربائي التحريضي ثلاثي الطور: 3Phas Induction Motor
تعريف المحرك الكهربائي:
هو عبارة عن آلة تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية.
يمكن أن يكون المحرك الكهربائي جزء من مضخة أو مروحة أو متصلة بآلة ميكانيكية كاللفاف (winder) أو سير ناقل ((conveyor او حتى خلاط أو مازج (mixer).

## Slide 110: المحرك الكهربائي التحريضي ثلاثي الطور: البنية الأساسية:
يتألف المحرك الكهربائي من:
الجزء الثابت Stator:
وهو عبارة عن إطار اسطواني أجوف مصنوع من صفائح فولاذية رقيقة ذات عامل نفاذية كبير ومعزولة عن بعضها بالورنيش لتقليل الضياعات الحديدية الناتجة عن التيارات الاعصارية, من الداخل يكون بشكل مجاري تملؤها ملفات نحاسية معزولة وموصولة معها لتشكيل دارة ثلاثية الطور توصل نجميا أو مثلثي.

## Slide 111: المحرك الكهربائي التحريضي ثلاثي الطور: البنية الأساسية:
الجزء الدوار المتحرض:
عبارة عن أسطوانة مصنعة بنفس طريقة الثابت (صفائح معزولة) وعلى الجزء الخارجي لها مجاري تملأ بالنواقل (النحاسية أو الالمنيوم).

## Slide 112: المحرك الكهربائي التحريضي ثلاثي الطور: البنية الأساسية:

## Slide 113: المحرك الكهربائي التحريضي ثلاثي الطور: مبدأ العمل:
يعتمد مبدأ تشغيل أي محرك كهربائي على مبدا ان هناك قوة تنشأ على أي ناقل يحمل تيارا إذا وضع في مجال مغناطيسي متقاطع معه, فإذا طبقنا على ملفات الجزء الثابت جهد متناوب فإنه يمر في هذه الملفات تيار متناوب مشكلا مجالا مغناطيسيا دوارا يقطع ملفات الجزء الدائر ويولد بالتحريض قوى محركة كهربائية في ملفاته, وبما أن ملفات الجزء الدائر موصولة مع بعضها البعض مشكلة دارة مغلقة تسمح بمرور تيار كهربائي فإن هذا التيار يولد سيالة مغناطيسية أخرى ومن ثم فغن التأثير المتبادل بين هاتين السيالتين ينتج عنه عزم كهربائي يؤدي لدوران المحرك بسرعة أقل من سرعة دوران الحقل الكهربائي بسبب ضياع جزء من الاستطاعة للتغلب على المفاقيد والضياعات.

## Slide 114: المحرك الكهربائي التحريضي ثلاثي الطور: مبدأ العمل:

## Slide 115: المحرك الكهربائي التحريضي ثلاثي الطور: حساب سرعة المحرك:
يشار إلى سرعة الحقل المغناطيسي الدوار بالسرعة التزامنية (Ns ) وتحسب وفق العلاقة:
Ns: السرعة التزامنية (سرعة الحقل الدوار)
F: التردد الاسمي للمحرك
P: عدد الأقطاب
في حال كانت عدد أقطاب المحرك 2 والتردد الاسمي 50 هرتز تكون السرعة:
بسبب الضياعات و المفاقيد والاحتكاك سيدور المحرك بسرعة أقل بقليل من السرعة المذكورة
السرعة RPM | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500
عدد الأقطاب P | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

## Slide 116: المحرك الكهربائي التحريضي ثلاثي الطور: اللوحة الاسمية للمحرك Nameplate:
تأتي المحركات عادة مزودة بلوحة اسمية تصف المعلومات الضرورية عن المحرك والتي تهم التطبيق مثل:
الاستطاعة الاسمية بالكيلو واط أو الحصان البخاري ((KW or HP
التيار الاسمي للمحرك A
جهد التغذية بالفولت V
سرعة المحرك عدد الدورات بالدقيقة RPM
التردد المنيع 50,60 Hz
درجة العازلية لملفات المحرك
عامل الاستطاعة Cos
عدد أطوار المحرك 3phas or singlePhas
وزن المحرك بالكيلو غرام ..(30 kg)
الرقم التسلسلي للمحرك وبلد المصنع .
في مايلي بعض الأمثلة وشرح أكثر عن المحددات

## Slide 117: المحرك الكهربائي التحريضي ثلاثي الطور: اللوحة الاسمية للمحرك Nameplate(أمثلة):
لوحة اسمية لمحرك انتاج شركة سيمنس

## Slide 118: المحرك الكهربائي التحريضي ثلاثي الطور: اللوحة الاسمية للمحرك Nameplate( أمثلة):
السرعة الاسمية (R.P.M) والتردد الأسمي (HZ): هي سرعة المحرك عند الجهد الاسمي والحمل الكامل والتردد الاسمي هذا المحرك لديه سرعة أساسية 1775RPM عند التردد 60Hz هذه السرعة عند الحمل الكامل لو كان الحمل اقل فسرعة المحرك أكبر بقليل.(سرعة الحقل المغناطيسي الدوار (1800RPM) ).
عامل الخدمة Service Factor: يضرب هذا الرقم بالاستطاعة الاسمية للمحرك ليحدد الاستطاعة التي يمكن للمحرك أن يعمل عليها. هنا عامل الخدمة 1.15 وهذا يعني أن هذا المحرك يمكنه أن يعمل 15% زيادة على الاستطاعة الاسمية له لذلك (30hp *1.15=34.5hp) .ولكن يجب ان يظل في ذهنك أن أي محرك يعمل باستمرار بأعلى من استطاعته الاسمية سينخفض عمر الخدمة له.

## Slide 119: المحرك الكهربائي التحريضي ثلاثي الطور: اللوحة الاسمية للمحرك Nameplate( أمثلة):
درجة العازلية لملفات المحرك insulation classes: هي درجة الحرارة التي تتحملها ملفات المحرك زيادة على درجة حرارة الوسط المحيط يوجد عدة أصناف A,B,F,H هذا في حال كان عامل الخدمة 1 أما في حال كان عامل الخدمة 1.15 نضيف 10c زيادة على كل صنف .
هنا المحرك درجة عزله F والحرارة المحيطة 40 وعامل الخدمة 1.15 فتكون درجة الحرارة التي تتحملها ملفات المحرك 155.

## Slide 120: المحرك الكهربائي التحريضي ثلاثي الطور: اللوحة الاسمية للمحرك Nameplate( أمثلة):
كفاءة المحرك Motor Efficiency: مقدار تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية هنا هذا المحرك 93.6% .
طبيعة عمل المحرك Duty cycle:
Continues: تعمل بكفاءة بشكل مستمر
Intermediate: أي لا يعمل بشكل دائم يجب أن تريحه
short time duty: يعمل لمدة قصيرة ويجب أن يقف بعدها ويكون مكتوب الزمن على المحرك
هنا المحرك يعمل بشكل مستمر continues

## Slide 121: المحرك الكهربائي التحريضي ثلاثي الطور: اللوحة الاسمية للمحرك Nameplate( أمثلة):
اشرح مكونات هذه اللوحة الاسمية:

## Slide 122: التوصيل النجمي/ المثلثي:
أي محرك ثلاثي الطور سرعة وحيدة يكون لكل طور بداية ونهاية ويرمز للأطراف الستة برموز متعارف عليها دوليا.
نهاية | بداية | الطور
X | U | 1
Y | V | 2
Z | W | 3
نهاية | بداية | الطور
U2 | U1 | 1
V2 | V1 | 2
W2 | W1 | 3
أي محرك ثلاثي الطور سرعة وحيدة يمكن ان يعمل على جهدين الفرق بينهما على سبيل المثال 380/220 V أو 660/380V.
إذا عمل المحرك بالجهد الأعلى او الأقل ( مع التوصيل المناسب) سيعمل المحرك بنفس السرعة والاستطاعة في كلا الحالتين.

## Slide 123: التوصيل النجمي :
في هذه التوصيلة تجمع نهايات الملفات الثلاث معا ويوصل مصدر التيار مع البدايات ومن الممكن العكس.
في هذه التوصيلة يعمل المحرك على الجهد الأعلى المسجل على لوحة المحرك ويسحب أقل شدة تيار.

## Slide 124: التوصيل المثلثي(DELTA ):
في هذه التوصيلة يوصل نهاية كل فاز مع بداية الفاز الأخر .
يعمل المحرك في هذه التوصيلة على أقل جهد مسجل على لوحة المحرك ويسحب اعلى شدة تيار.
ملاحظة :
إذا وصلت الملفات بشكل نجمي وقيمة الجهد كانت الأقل مثلا 220 فسيعمل المحرك بنصف قدرته تقريبا مما يؤدي إلى احتراق المحرك عند تحميله حمل كامل.

## Slide 125: قوانين هامة :
حساب الاستطاعة لحمل تحريضي ثلاثي الطور:
استطاعة ظاهرية
استطاعة فعلية
حيث :
IL: تيار الخط
Ul: جهد الخط

## Slide 126: الإقلاع النجمي المثلثي :
من المعلوم أن المحرك عند بدء دورانه يحتاج إلى طاقة أكبر وبالتالي يسحب شدة تيار بدء أعلى من القيمة المسجلة على لوحته الاسمية والتي تتحملها ملفات المحرك.
كلما زادت قدرة المحرك كلما ارتفعت قيمة تيار البدء لتصل إلى أكثر من خمسة أو ستة أضعاف القيمة الاسمية مما ينتج عنه :
ارتفاع في درجة حرارة الملفات تؤدي إلى احتراق المحرك
كما يؤدي إلى هبوط في جهد الشبكة العامة.
لتلافي شدة تيار البدء العالية توجد عدة طرق مستخدمة أكثرها انتشاراَ طريق الإقلاع النجمي المثلثي
باستخدام هذه الطريقة فإننا نخفض قيمة تيار الإقلاع إلى الثلث (وكذلك عزم الإقلاع) مما يؤدي للتخلص من مساوئ تيار الإقلاع وتتم آلية الإقلاع كما يلي :
بالنسبة لأي محرك حيث يبدأ إقلاعه بتوصيل ملفاته على شكل نجمي وتطبيق جهد التوصيل المثلثي أي ما يعادل 58% من جهده الاسمي وبهذا ينخفض تيار الإقلاع إلى الثلث وبعد فترة بحدود (7-15sec)(حسب كتلة المحرك وعزم عطالته) بحيث يصل المحرك لسرعة دوران مساوية تقريبا إلى 70% من سرعة الدوران الاسمية له عندها نبدل توصيل الملفات إلى الشكل المثلثي أثناء دوران المحرك وجهد التغذية هو نفسه جهد المثلثي 380V عندها يدور المحرك بكامل استطاعته ومن الممكن تحميله بحمل كامل
تستخدم هذه الطريقة عادة في المراوح والمضخات.
لذلك عند توصيل المحركات بهذه الطريقة يجب أن يكون جهد المصدر نفس جهد المحرك في توصيلة المثلثي.

## Slide 127: الإقلاع النجمي المثلثي : تصميم دارة الاستطاعة .
لاحظ في التوصيل المثلثي أن بداية الملف الأول U1 مع نهاية الملف الثالث W2 موصولين مع نفس الفاز عن طريق الكونتاكتورين KM,KD وكذلك الامر بالنسبة لبقية الملفات.
في حين في التوصيل النجمي تم توصيل نهايات الملفات مع بعض عن طريق الكونتاكتور KY في حين تم توصيل الفازات مع بدايات ملفات المحرك عن طريق KM

## Slide 128: الإقلاع النجمي المثلثي : تصميم دارة التحكم .
في البدء وعند ضغط مفتاح start
تعمل كل من بوبينة الكونتاكتور الرئيسي والمؤقت ويبدأ الموقت بالعد
وبما أنه متأخر بالوصل فتماسه المغلق الموصول على التسلسل مع بوبينة كونتاكتور النجمي سيبقى مغلق خلال فترة التأخير فيعمل المحرك بتوصيلة النجمي .
بعد انتهاء التأخير تغير تماسات المؤقت حالتها فتفصل التوصيل النجمي ويعمل المحرك بالتوصيل المثلثي ويمكن تحميله بالحمل الكامل.
التماس المساعد المغلق للكونتاكتور KD موصول على التوازي مع تماس المؤقت المفتوح لاستمرار التغذية .
التماس المغلق للكونتاكتور KD موصول على التسلسل مع بوبينة المؤقت لتفصل عند عمل المحرك بالتوصيل المثلثي لاطالة عمر المؤقت

## Slide 129: علاقة تيار الإقلاع بالسرعة في الإقلاع نجمي مثلثي:
لاحظ ظهور القفزة في التيار عند الانتقال إلى التوصيل المثلثي.
استطعنا في هذه الطريقة تخفيض تيار الإقلاع من 6 اضعاف التيار الاسمي إلى ضعفين فقط.
هذه الطريقة مناسبة للتطبيقات ذات الاستطاعة المتوسطة كالمراوح والمضخات

## Slide 130: الإقلاع النجمي المثلثي : قيم تيارات المكونات:
Q | RT1 | KM | KY | KD
I∆n التيار الاسمي بتوصيل المثلثي | I∆n |  |  | 
Q | RT1 | KM | KY | KD
I∆n التيار الاسمي بتوصيل المثلثي | I∆n |  |  | 
مثال كانت بيانات المحرك 660/380V و استطاعته 15KW وعامل الاستطاعة
أحسب التيارات التي يجب أن يتحملها العناصر في الإقلاع نجمي مثلثي.
الحل :
Q | RT1 | KM | KY | KD
26.5 | 26.5 | 15.3 | 8.8 | 15.3
وظيفة : قم باختيار العناصر المناسبة من الكتالوجات و أنشأ جدولا بها مع رموزها المرجعية
ما التعديل الذي تراه مناسبا في الدارة السابقة لتحسين الكلفة الاقتصادية؟؟

## Slide 131
الجواب :
نضع الحماية الحرارية بعد الكونتاكتور الرئيسي فيصبح التيار الذي يجب ان تعاير عليه يساوي تيار الكونتاكتور الرئيسي.

## Slide 132: إقلاع نجمي مثلثي مع عكس الدوران:
صمم دارة التحكم والاستطاعة لتشغيل محرك ثلاثي الطور مع إمكانية عكس الاتجاه .
Q,KM1,KM2,RT1 | KY | KD
Q,KM1,KM2,RT1 | KY | KD
دارة الاستطاعة

## Slide 133: إقلاع نجمي مثلثي مع عكس الدوران: دارة التحكم
عند تشغيل المحرك في أي اتجاه يبدأ الإقلاع النجمي مثلثي من البداية.

## Slide 134: التحكم بخلاط مواد كيمائية:
صمم دارة التحكم والقدرة لخلاط مواد كيميائية المبين في الشكل بحيث يتم على العمل وفق مراحل التالية:
تعمل المضخة 1 لتدخل المادة إلى الخلاط حتى يصل السائل إلى L2
تتوقف المضخة1 وتعمل المضخة 2 لتدخل المادة الثانية حتى يصل السائل إلى مستوى L1 .
يعمل محرك المزج مع صمام البخار لمدة 3 دقائق.
بعد توقف محرك المزج تعمل مضخة التصريف حتى مستوى L3 أسفل الخزان.
ملاحظة الصمامات المستخدمة صمامات كهربائية
(أي يتم فتح وإغلاق الصمام عن طريق محرك
كهربائي استطاعته 0.5 حصان بخاري)

## Slide 135
دارة الاستطاعة:
لدينا 4 محركات إقلاع مباشر باستطاعة 3KWatt للمضخات و 5kwatt لمحرك المزج
ولدينا محرك لفتح وإغلاق صمام إدخال البخار لتسخين المزيج وتسريع التفاعل .
احتاج : قاطع رئيسي لكل الدارة + عدد 6 كونتاكتور + عدد 5 حماية حرارية.

## Slide 136
دارة التحكم :

## Slide 137: المحرك متعدد السرعات:
طريقة تغيير سرعات المحرك ذو القفص السنجابي عن طريق تغيير عدد الأقطاب ينتج عنه سرعات محدودة متباعدة وليست سرعات تدريجية كما هو الحال عند تغيير قيمة التردد( عن طريق المبدلة الترددية /مغير السرعة/).
اذا تم لف المحرك مثلا على أساس 2 أو 4 اقطاب فالسرعات الناتجة ستكون حسب القانون 3000 أو 1500 دورة في الدقيقة (إذا كان تردد التيار 50 هرتز) أو 1000 دورة إذا كان المحرك يحتوي سرعة ثالثة 6 أقطاب.
تنقسم طريقة لف مثل هذه المحركات إلى قسمين:
1- سرعات غير متضاعفة مثل : 4 و6 اقطاب أو 2 و 10 أقطاب.
2- سرعات متضاعفة مثل 2 و 4 أقطاب أو 4 و 8 أقطاب.

## Slide 138: المحرك متعدد السرعات السرعات غير المتضاعفة:
إذا كانت السرعات غير متضاعفة يتم لف المحرك على أساس انه محركين إذا كان سرعتين أو ثلاث محركات إذا كان ثلاث سرعات
مثلا إذا كان المحرك 36 مجرى ومطلوب لفه ليعطي سرعة 1000 و 1500 دورة في الدقيقة أي 6 و 4 قطب فيتم تقسيم ال36 مجرى على أساس 6 أقطاب بالكامل كانه محرك منفصل له عدد لفاته وقطر سلكه وخطوة ملفاته وطريقة توصيله. وبعد الانتهاء من لف هذه السرعة بالكامل يتم تقسيم نفس المجاري على أساس السرعة الثانية 4 اقطاب ويتم تسقيط ملفاتها فوق ملفات السرعة الأولى وكأنها محرك آخر.
عند تشغيلها يصل التيار إلى ملفات سرعة أو ملفات السرعة الأخرى وليس الاثنين معا.
من الممكن ان يكون عدد أطرف التوصيل لمثل هذه المحركات 12 طرف لكل سرعة 6 اطراف تتصل نجمي أو مثلثي تبعا لقيمة الجهد الذي سيعمل عليه المحرك. او يتم توصيل كل سرعة داخليا نجمي او مثلثي يخرج ثلاث أطراف فقط
حجم هذا النوع من المحركات يكون كبيرا بالنسبة لقدرته. لأنه يعمل بقوة مجال جزء من الملفات الموجودة بداخله وليست جميعها.
لكل سرعة قدرة وشدة تيار مختلفة عن السرعة الأخرى ولذلك يكون لكل سرعة الأوفرلود الخاص بها.
إذا حدث خطأ وتم توصيل التيار على ملفات السرعتين معا يؤدي إلى احتراق المحرك.

## Slide 139: تصميم دارة الاستطاعة والتحكم لمحرك سرعتين عادي
دارة الاستطاعة.
يجب أن لا يعمل الكونتاكتورين
معا فلذلك وضعنا قفل ميكانيكي
بينهما.
لكل سرعة آوفرلود خاص بها
اذا اردنا أن يعمل المحرك بالسرعتين
( ليس معا) بنفس العزم والقدرة.
سيختلف سمك الملف بين السرعتين
كما سيختلف مقدار التيار المسحوب
وبالتالي سيختلف كل من
الكونتاكتورين والآوفرلود الخاص
بكل سرعة.

## Slide 140: تصميم دارة الاستطاعة والتحكم لمحرك سرعتين عادي دارة التحكم.
نلاحظ ان دارة التحكم تشابه دارة التحكم بمحرك باتجاهين.
يمكن تغير دارة التحكم كما نشاء ليحقق لنا شروط تحكمية نريدها ولكن يجب تامين عدم عمل الكونتاكتورين مع بعض.

## Slide 141: تصميم دارة الاستطاعة والتحكم لمحرك سرعتين عادي دارة التحكم.
حتى ننتقل للسرعة الثانية يجب أن نضغط زر الإيقاف أولا
أما اذا اردنا أن ننتقل بين السرعتين دون المرور بالإيقاف
نستخدم مفاتيح تشغيل مزدوجة (مغلقة بالوضع الطبيعي لها تماس مفتوح او مفتوح بالوضع الطبيعي وله تماس مغلق )

## Slide 142: المحرك متعدد السرعات السرعات المتضاعفة (محرك سرعتين (DAHLADER:
تستخدم هذه الطريقة في السرعات المتضاعفة فقط أي مثلا 1500/3000 دورة في الدقيقة أو 750/1500 وهكذا.
يتم التوصيل بطريقة خاصة بحيث نستغل نفس الملفات لتشغيل السرعة البطيئة او السرعة العالية. ويعتمد على اتجاه مرور التيار داخل الملفات فإذا سار التيار في اتجاه واحد داخل المجموعات فإن عدد الأقطاب يسوي ضعف عدد المجموعات وإذا مر عكس الاتجاه فإن عدد الأقطاب يساوي عدد المجموعات.
فمثلا إذا كان لدينا المحرك ذو سرعتين 3000/1500دورة في الدقيقة أي يملك 2/4 أقطاب يقسم المحرك على أن يكون عدد مجموعات الفاز الواحد يساوي عدد أقطاب السرعة العالية أي مجموعتين فإذا مر التيار في اتجاه واحد داخل المجموعتين يدور المحرك بالسرعة البطيئة أربع أقطاب. وإذا مر التيار في نفس المجموعتين باتجاه معاكس يدور المحرك بالسرعة العالية قطبين.

## Slide 143: المحرك متعدد السرعات السرعات المتضاعفة (محرك سرعتين (DAHLADER: التوصيل الخارجي.
علبة التوصيل لهذا النوع من المحرك
نفسها للمحرك ذو السرعة الواحدة 6 أطراف توصيل .
في حال التشغيل في السرعة المنخفضة نوصل الفازات الثلاث إلى الأطراف U1,V1,W1 وتترك الأطراف الأخرى حرة .
في حال التشغيل في السرعة العالية نوصل U1,V1,W1 مع بعضها في حين نصل الفازات للأطراف الـ U2,V2,W2 كما هو مبين في الشكل.

## Slide 144: دارة الاستطاعة:
كل سرعة لها قدرة وتيار مختلف عن السرعة الأخرى
لذلك يتم اختيار آوفرلود خاص لكل سرعة.

## Slide 145: دارة التحكم:
في دوائر الدالندر يجب التأكد من وجود التماس العكسي لكونتاكتور السرعة المنخفضة على التسلسل مع ملفي الكونتاكتورين الخاصين بالسرعة العالية وكذلك وضع التماس مغلق من كل كونتاكتور من كونتاكتورين السرعة العالية على التسلسل مع كونتاكتور السرعة المنخفضة .

## Slide 146: المقلع الناعم soft starter:
رأينا من قبل أن المحرك التحريضي يستجر تيار اقلاع كبير هذه الزيادة الكبيرة قد تؤدي إلى تلف العزل للمحرك.
تتنوع طرق اقلاع المحرك ذو القفص السنجابي إلى :
الإقلاع المباشر ( يستخدم مع المحركات ذات القدرة اصغر من 5kw (
الاقلاع النجمي المثلثي (يجب أن يكون الإقلاع من دون تحميل ولكن في هذه الطريقة يكون العزم هو ثلث العزم الاسمي للمحرك وهذا قد لا يكون مناسب لبعض التطبيقات) لذلك كان لابد من طريقة تمكننا من تلافي تيار الإقلاع العالي ويكون عزم البدء مناسب للتطبيق فكانت فكرة المقلع الناعم
حيث صمم لإيصال المحرك ذو القفص السنجابي إلى السرعة الاسمية اثناء البدء وكذلك تخفيض سرعته تدريجيا للوقوف دون تحركات مفاجئة وبدون التسبب في هبوط كبير في الجهد .

## Slide 147: طريقة العمل:
يتكون المقلع الناعم من مجموعة من الكروت الالكترونية للتحكم بإقلاع المحرك وتوصيل القوى للمحرك.
تتكون دوائر القوى من إثنين من الثيريثتورات في وضع متعاكس (back to back ) وذلك لكل فاز من الفازات الثلاث ويتم تغير قيمة الجهد عن طريق تغيير زمن توصيل هذه الثيريثتورات خلال كل نصف دورة للجهد ويقل جهد الخرج كلما زاد زمن الاشتعال ويتم التحكم بهذه المنظومة عن طريق معالج دقيق( microprocessor) بالإضافة إلى بعض الخصائص الأخرى كالمراقبة والحماية للمحرك مثل ارتفاع شدة التيار أو سقوط فاز .

## Slide 148: فوائد استخدام المقلع الناعم:
تقليل تيار البدء الذي يصل إلى 800% من التيار المقنن إلى 300%.
تقليل عزم البدء إلى الحد المناسب للحمل.
تقليل الاجهادات على المنظومة الميكانيكية (صندوق التروس, السيور الناقلة)
إمكانية زيادة عدد مرات بدء التشغيل في الساعة.
تقليل تكاليف التوصيل(6 كابلات في حالات توصيل نجمي/ مثلثي + 3 كونتاكتور).
الإيقاف التدريجي الذي يمنع حدوث انزلاقات السيور ( التي قد تؤدي إلى تكسير العبوات الزجاجية ) كذلك يمنع حدوث ظاهرة المطرقة المائية water hammer في حال استخدامه مع مضخات الطرد المركزية حيث تؤثر هذه الظاهرة على نظام الانابيب.
ضمان اعتمادية المنظومة الكهربائية في حالة التغذية بالمولدات الكهربائية.

## Slide 149: التطبيقات التقليدية للمقلع الناعم
مراوح الطرد المركزية
مضخات الطرد المركزية
ناقلات الحركة (السير الناقل)
المكابس

## Slide 155: مفتاح التحويل الاوتوماتيكي Automatic Transfer Switch (ATS)
كما نعلم بأن التغذية الكهربائية تباع من قبل الدولة وتسمى بالكهرباء العمومية ولكن قد تتعرض هذه التغذية إلى الانقطاع وهذا لا يناسب العملية الصناعية لما له أثر على العملية الإنتاجية فتلجأ المعامل والشركات إلى شراء مولدة قادرة على تشغيل الاحمال الكهربائية في حال انقطاع التغذية العمومية وحتى نحقق كفأة أكبر يتم التحويل من التغذية العمومية إلى التغذية الاحتياطية (المولدة) يجب ان يكون هذا التحويل ألي بحيث يؤمن عملية الانتقال بين التغذيتين فعمد المهندسون إلى بناء لوحة تحكم تقوم بهذا العمل ويطلق عليها ATS .
فما هي ATS ؟ وما أهميتها؟ وكيف تعمل؟
كيف نرسم دارة التحكم ودارة الاستطاعة الخاصة بها؟
كل هذه التساؤلات سنجيب عنها بإذن الله.

## Slide 156: أهمية لوحة ATS:
تستخدم لوحة ATS للتحويل الآلي بين التغذية بالكهرباء العمومية و التغذية من المولدات الكهربائية (ثلاثية الطور أو أحادية الطور) حيث يكون استخدام المولدة ذات الخرج ثلاثي الطور في المعامل والشركات الكبيرة في حين تستخدم المولدة ذات الخرج أحادي الطور لتغذية المحلات التجارية والمباني السكنية.
أمور هامة :
في حال وجود التغذية العمومية وانتظامها تربط الاحمال عليها وتكون ذات أولوية أعلى
أما في حال عدم انتظام التغذية العمومية يتم الانتقال إلى التغذية الاحتياطية (المولدة) بعد فترة من انقطاع التغذية العمومية وتربط الاحمال مع خرج المولدة بعد التأكد من انتظام خرج المولدة أيضا.
تزود لوحات ATS بنمطي عمل ( آلي – يدوي) ويتم التحويل بينهما باستخدام مفتاح اختيار

## Slide 157: آلية العمل: الوضع اليدوي Manual mode
في هذا النمط يتم التحويل بين التغذية العمومية والاحتياطية بشكل يدوي عن طريق مفتاح اختيار ثلاثي الحالة (تغذية عمومية – ايقاف – تغذية احتياطية).
الوضع الآلي Automatic Mode
في هذا النمط يتم التحويل بين التغذيتين بشكل آلي وتكون الأولوية للتغذية العمومية
في حال انقطاع التغذية العمومية أو عدم انتظامها(ارتفاع أو انخفاض الجهد) يتم الانتقال بشكل آلي إلى التغذية الاحتياطية ويتم تشغيل المولدة وبعد انتظام جهد خرج المولدة يتم ربط الخرج مع الاحمال.
في حال عودة التغذية العمومية يتم الانتظار فترة ويتم الانتقال اليها ويتم إطفاء المولدة.

## Slide 158: تصميم دارة التحكم
مكونات دارة التحكم |  | 
الوظيفة | العدد | العنصر
للتنقل بين التشغيل الآلي واليدوي | 1 | مفتاح اختيار selector ثلاثي الحالة
للحماية من تبديل الاطوار | 1 | قاطع فاز
لمراقبة جهد التغذية وانتظامه | 1 | Over_and _under voltage relay
لتأمين فواصل زمنية بين حالات الانتقال | 3 | مؤقت متأخر بالوصل On_delay
يعمل بشكل آلي لشحن البطارية للمحافظة عليها بحالة الجهوزية | 1 | شاحن لبطارية المولدة
 | 2 | ريليه
لبيان أوضاع التشغيل والايقاف | 4 | لمبات بيان
لوضع التشغيل اليدوي (اثنان مغلق- اثتان مفتوح) | 4 | كبسات تشغيل

## Slide 159: تصميم دارة التحكم
يوجد قفل ميكانيكي بين الكونتاكتورين KM,Kg المسؤلين عن امداد الحمل بالتغذية
في حال التغذية العمومية موجودة ومنتظمة تعمل الريليه KA1 فتغير تماساتها وضعيتها وتغذى المؤقتات المتأخرة بالفصل KT1,2
لو ان المستخدم وضع الدارة في التشغيل الألي (s1 موضع على الخيار 1) ستغذى الاحمال عبر الكونتاكتور km بعد زمن وليكن 10SEC لضمان استقرار التغذية في حال الانقطاع والعودة.

## Slide 160: تصميم دارة التحكم
في حال انقطاع التغذية العمومية وبعد عمل المولدة والتأكد من انتظام جهد الخرج الخاص بها عن طريق
Over_and _under voltage relay
الذي يقيس جهد خرج المولدة في حال انتظامه تغير تماساته وضعها ( فيغلق التماس المفتوح الموصول مع ملف الريليه KA2)
في حال عاد التيار العمومي وكنا في وضع التشغيل الآلي عندها سوف تبقى التغذية الاحتياطية فترة زمنية معينة المضبوط عليها المؤقت KT2 بعدها سيغير المؤقت تماساته فيفتح التماس المغلق الموضوع في طريق تغذية المؤقت KT3 والكونتاكتور الخاص بالتغذية الاحتياطية Kg

## Slide 161: دارة الاستطاعة
يجب أن يكون قفل ميكانيكي بين الكونتاكتورين